## сводная
Модель котла | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Теплопотреб., кВт |  | КПД % |  | Аэродин. сопрот., мбар | Габариты камеры сгорания, мм |  |  | Толщина передней стенки | Диаметр под горелку | Режим управления | Топливо | Горелки BALTUR |  |  | Примечание
|  |  | газ | дизель | газ | дизель |  | Длина | Поворотная камера | Ø |  |  |  |  | Газ | Дизель | Газ-дизель
Lavart
Серия Reverse - 2-ух ходовые водогрейные котлы с инверсией пламени
Lavart 100 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 108.7 |  | 92% |  | 1.2 | 700 |  | 414 | 235 | 219 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 15 P
|  | 100 |  | 109.9 |  | 91% | 1.2 | 700 |  | 414 | 235 | 219 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 14 P
|  | 100 | 108.7 | 109.9 | 92% | 91% | 1.2 | 700 |  | 414 | 235 | 219 | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 20
Lavart 200 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 217.4 |  | 92% |  | 1.4 | 950 |  | 514 | 235 | 219 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 28 P
|  | 200 |  | 219.79 |  | 91% | 1.4 | 950 |  | 514 | 235 | 219 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 20 P
|  | 200 | 217.4 | 219.79 | 92% | 91% | 1.4 | 950 |  | 514 | 235 | 219 | 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 26 SP
Lavart 300 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 326.09 |  | 92% |  | 1.8 | 1350 |  | 514 | 235 | 273 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 35 P
|  | 300 |  | 329.68 |  | 91% | 1.8 | 1350 |  | 514 | 235 | 273 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | SPARK 35 DSGW
Lavart 400 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 434.79 |  | 92% |  | 1.8 | 1400 |  | 610 | 235 | 325 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 45 PV
|  | 400 |  | 439.57 |  | 91% | 1.8 | 1400 |  | 610 | 235 | 325 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 45 P
Lavart 500 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 543.48 |  | 92% |  | 2.2 | 1550 |  | 610 | 235 | 325 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 60 PV
|  | 500 |  | 549.46 |  | 91% | 2.2 | 1550 |  | 610 | 235 | 325 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 60 P
|  | 500 | 543.48 | 549.46 | 92% | 91% | 2.2 | 1550 |  | 610 | 235 | 325 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 80 PN
Lavart 600 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 652.18 |  | 92% |  | 2.5 | 1770 |  | 610 | 235 | 325 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 PV
|  | 600 |  | 659.35 |  | 91% | 2.5 | 1770 |  | 610 | 235 | 325 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 85 P
|  | 600 | 652.18 | 659.35 | 92% | 91% | 2.5 | 1770 |  | 610 | 235 | 325 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 80 PN
Lavart 700 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 700 | 760.87 |  | 92% |  | 3.8 | 1750 |  | 700 | 235 | 325 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 PV
|  | 700 |  | 769.24 |  | 91% | 3.8 | 1750 |  | 700 | 235 | 325 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 85 P
|  | 700 | 760.87 | 769.24 | 92% | 91% | 3.8 | 1750 |  | 700 | 235 | 325 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 80 PN
Lavart 800 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 869.57 |  | 92% |  | 6 | 1800 |  | 700 | 235 | 325 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
|  | 800 |  | 879.13 |  | 91% | 6 | 1800 |  | 700 | 235 | 325 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 105 P
|  | 800 | 869.57 | 879.13 | 92% | 91% | 6 | 1800 |  | 700 | 235 | 325 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1000 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1086.96 |  | 92% |  | 6.3 | 2000 |  | 800 | 235 | 426 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
|  | 1000 |  | 1098.91 |  | 91% | 6.3 | 2000 |  | 800 | 235 | 426 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 130 P
|  | 1000 | 1086.96 | 1098.91 | 92% | 91% | 6.3 | 2000 |  | 800 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1250 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1250 | 1358.7 |  | 92% |  | 6.5 | 2100 |  | 800 | 235 | 426 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 150 P
|  | 1250 |  | 1373.63 |  | 91% | 6.5 | 2100 |  | 800 | 235 | 426 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 160 P
|  | 1250 | 1358.7 | 1373.63 | 92% | 91% | 6.5 | 2100 |  | 800 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1500 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1500 | 1630.44 |  | 92% |  | 6.3 | 2200 |  | 896 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 1500 |  | 1648.36 |  | 91% | 6.3 | 2200 |  | 896 | 235 | 426 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 210 P
|  | 1500 | 1630.44 | 1648.36 | 92% | 91% | 6.3 | 2200 |  | 896 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 180 DSPGM
Lavart 1750 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1750 | 1902.18 |  | 92% |  | 6.9 | 2400 |  | 896 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 1750 |  | 1923.08 |  | 91% | 6.9 | 2400 |  | 896 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 250 DSPG
|  | 1750 | 1902.18 | 1923.08 | 92% | 91% | 6.9 | 2400 |  | 896 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250 DSPGM
Lavart 2000 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2173.92 |  | 92% |  | 7 | 2400 |  | 996 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 2000 |  | 2197.81 |  | 91% | 7 | 2400 |  | 996 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 250 DSPG
|  | 2000 | 2173.92 | 2197.81 | 92% | 91% | 7 | 2400 |  | 996 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250 DSPGM
Lavart 2500 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2717.4 |  | 92% |  | 9.8 | 2600 |  | 1082 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 300 DSPGN ME
|  | 2500 |  | 2747.26 |  | 91% | 9.8 | 2600 |  | 1082 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 300 DSPG
|  | 2500 | 2717.4 | 2747.26 | 92% | 91% | 9.8 | 2600 |  | 1082 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 300 DSPGM
Lavart 3000 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3260.87 |  | 92% |  | 8.8 | 2780 |  | 1082 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 3000 |  | 3296.71 |  | 91% | 8.8 | 2780 |  | 1082 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 350 DSPG
|  | 3000 | 3260.87 | 3296.71 | 92% | 91% | 8.8 | 2780 |  | 1082 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 350 DSPGM
Lavart 3500 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3804.35 |  | 92% |  | 10.6 | 3000 |  | 1192 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 3500 |  | 3846.16 |  | 91% | 10.6 | 3000 |  | 1192 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 350 DSPG
|  | 3500 | 3804.35 | 3846.16 | 92% | 91% | 10.6 | 3000 |  | 1192 | 235 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 350 DSPGM
Lavart 4000 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4000 | 4347.83 |  | 92% |  | 8.6 | 3350 |  | 1192 | 235 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 4000 |  | 4395.61 |  | 91% | 8.6 | 3350 |  | 1192 | 235 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 420 DSPG
|  | 4000 | 4347.83 | 4395.61 | 92% | 91% | 8.6 | 3350 |  | 1192 | 235 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 420 DSPGM
Lavart 4500 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4500 | 4891.31 |  | 92% |  | 10.3 | 3400 |  | 1288 | 235 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 700 DSPGN ME
|  | 4500 |  | 4945.06 |  | 91% | 10.3 | 3400 |  | 1288 | 235 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 510 DSPG
|  | 4500 | 4891.31 | 4945.06 | 92% | 91% | 10.3 | 3400 |  | 1288 | 235 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 510 DSPGM
Lavart 5000 R (Reverse) | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 5000 | 5434.79 |  | 92% |  | 10.6 | 3500 |  | 1288 | 235 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 700 DSPGN ME
|  | 5000 |  | 5494.51 |  | 91% | 10.6 | 3500 |  | 1288 | 235 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 510 DSPG
|  | 5000 | 5434.79 | 5494.51 | 92% | 91% | 10.6 | 3500 |  | 1288 | 235 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 510 DSPGM
Серия Master - 3-ех ходовые водогрейные котлы
Lavart 800 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 800 | 869.57 |  | 92% |  | 6 | 1955 | 270 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
|  | 800 |  | 879.13 |  | 91% | 6 | 1955 | 270 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 105 P
|  | 800 | 869.57 | 879.13 | 92% | 91% | 6 | 1955 | 270 | 700 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1000 | 1086.96 |  | 92% |  | 6.3 | 2055 | 280 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
|  | 1000 |  | 1098.91 |  | 91% | 6.3 | 2055 | 280 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 130 P
|  | 1000 | 1086.96 | 1098.91 | 92% | 91% | 6.3 | 2055 | 280 | 700 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1250 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1250 | 1358.7 |  | 92% |  | 6.5 | 2200 | 290 | 800 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 150 P
|  | 1250 |  | 1373.63 |  | 91% | 6.5 | 2200 | 290 | 800 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 160 P
|  | 1250 | 1358.7 | 1373.63 | 92% | 91% | 6.5 | 2200 | 290 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1500 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1500 | 1630.44 |  | 92% |  | 6.3 | 2450 | 310 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 1500 |  | 1648.36 |  | 91% | 6.3 | 2450 | 310 | 800 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 210 P
|  | 1500 | 1630.44 | 1648.36 | 92% | 91% | 6.3 | 2450 | 310 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 180 DSPGM
Lavart 1750 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1750 | 1902.18 |  | 92% |  | 6.9 | 2555 | 320 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 1750 |  | 1923.08 |  | 91% | 6.9 | 2555 | 320 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 250 DSPG
|  | 1750 | 1902.18 | 1923.08 | 92% | 91% | 6.9 | 2555 | 320 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250 DSPGM
Lavart 2000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 2000 | 2173.92 |  | 92% |  | 7 | 2643 | 330 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 2000 |  | 2197.81 |  | 91% | 7 | 2643 | 330 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 250 DSPG
|  | 2000 | 2173.92 | 2197.81 | 92% | 91% | 7 | 2643 | 330 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250 DSPGM
Lavart 2500 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 2500 | 2717.4 |  | 92% |  | 10 | 3050 | 340 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 300 DSPGN ME
|  | 2500 |  | 2747.26 |  | 91% | 10 | 3050 | 340 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 300 DSPG
|  | 2500 | 2717.4 | 2747.26 | 92% | 91% | 10 | 3050 | 340 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 300 DSPGM
Lavart 3000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 3000 | 3260.87 |  | 92% |  | 8.8 | 3264 | 350 | 900 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 3000 |  | 3296.71 |  | 91% | 8.8 | 3264 | 350 | 900 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 350 DSPG
|  | 3000 | 3260.87 | 3296.71 | 92% | 91% | 8.8 | 3264 | 350 | 900 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 350 DSPGM
Lavart 3500 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 3500 | 3804.35 |  | 92% |  | 10.6 | 3500 | 360 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 3500 |  | 3846.16 |  | 91% | 10.6 | 3500 | 360 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 350 DSPG
|  | 3500 | 3804.35 | 3846.16 | 92% | 91% | 10.6 | 3500 | 360 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 350 DSPGM
Lavart 4000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 4000 | 4347.83 |  | 92% |  | 8.6 | 3870 | 380 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 4000 |  | 4395.61 |  | 91% | 8.6 | 3870 | 380 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 420 DSPG
|  | 4000 | 4347.83 | 4395.61 | 92% | 91% | 8.6 | 3870 | 380 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 420 DSPGM
Lavart 4500 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 4500 | 4891.31 |  | 92% |  | 10.3 | 3750 | 400 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 700 DSPGN ME
|  | 4500 |  | 4945.06 |  | 91% | 10.3 | 3750 | 400 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 510 DSPG
|  | 4500 | 4891.31 | 4945.06 | 92% | 91% | 10.3 | 3750 | 400 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 510 DSPGM
Lavart 5000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 5000 | 5434.79 |  | 92% |  | 10.6 | 3950 | 410 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 700 DSPGN ME
|  | 5000 |  | 5494.51 |  | 91% | 10.6 | 3950 | 410 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 510 DSPG
|  | 5000 | 5434.79 | 5494.51 | 92% | 91% | 10.6 | 3950 | 410 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 510 DSPGM
Lavart 5500 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 5500 | 5978.27 |  | 92% |  | 11.2 | 4010 | 420 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 700 DSPGN ME
|  | 5500 |  | 6043.96 |  | 91% | 11.2 | 4010 | 420 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 5500 | 5978.27 | 6043.96 | 92% | 91% | 11.2 | 4010 | 420 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 6000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 6000 | 6521.74 |  | 92% |  | 11.5 | 4075 | 430 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 800 ME
|  | 6000 |  | 6593.41 |  | 91% | 11.5 | 4075 | 430 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 6000 | 6521.74 | 6593.41 | 92% | 91% | 11.5 | 4075 | 430 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 6500 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 6500 | 7065.22 |  | 92% |  | 12 | 4100 | 440 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 800 ME
|  | 6500 |  | 7142.86 |  | 91% | 12 | 4100 | 440 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 6500 | 7065.22 | 7142.86 | 92% | 91% | 12 | 4100 | 440 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 7000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 7000 | 7608.7 |  | 92% |  | 12.5 | 4200 | 450 | 1200 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 1000 LX ME
|  | 7000 |  | 7692.31 |  | 91% | 12.5 | 4200 | 450 | 1200 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 7000 | 7608.7 | 7692.31 | 92% | 91% | 12.5 | 4200 | 450 | 1200 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 7500 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 7500 | 8152.18 |  | 92% |  | 11.3 | 4300 | 470 | 1200 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 1000 LX ME
|  | 7500 |  | 8241.76 |  | 91% | 11.3 | 4300 | 470 | 1200 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 7500 | 8152.18 | 8241.76 | 92% | 91% | 11.3 | 4300 | 470 | 1200 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 8000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 8000 | 8695.66 |  | 92% |  | 12.8 | 4400 | 480 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 1000 LX ME
|  | 8000 |  | 8791.21 |  | 91% | 12.8 | 4400 | 480 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 8000 | 8695.66 | 8791.21 | 92% | 91% | 12.8 | 4400 | 480 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 8500 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 8500 | 9239.14 |  | 92% |  | 13.9 | 4450 | 490 | 1400 | 300 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 8500 |  | 9340.66 |  | 91% | 13.9 | 4450 | 490 | 1400 | 300 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 8500 | 9239.14 | 9340.66 | 92% | 91% | 13.9 | 4450 | 490 | 1400 | 300 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 9000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 9000 | 9782.61 |  | 92% |  | 14.1 | 4500 | 500 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 9000 |  | 9890.11 |  | 91% | 14.1 | 4500 | 500 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 9000 | 9782.61 | 9890.11 | 92% | 91% | 14.1 | 4500 | 500 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 9500 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 9500 | 10326.09 |  | 92% |  | 12.9 | 4800 | 520 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 9500 |  | 10439.57 |  | 91% | 12.9 | 4800 | 520 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 9500 | 10326.09 | 10439.57 | 92% | 91% | 12.9 | 4800 | 520 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 10000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 10000 | 10869.57 |  | 92% |  | 14.7 | 5065 | 530 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 10000 |  | 10989.02 |  | 91% | 14.7 | 5065 | 530 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 10000 | 10869.57 | 10989.02 | 92% | 91% | 14.7 | 5065 | 530 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 11000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 11000 | 11956.53 |  | 92% |  | 14.4 | 4950 | 540 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 11000 |  | 12087.92 |  | 91% | 14.4 | 4950 | 540 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 11000 | 11956.53 | 12087.92 | 92% | 91% | 14.4 | 4950 | 540 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 12000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 12000 | 13043.48 |  | 92% |  | 12.9 | 5570 | 550 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 12000 |  | 13186.82 |  | 91% | 12.9 | 5570 | 550 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 12000 | 13043.48 | 13186.82 | 92% | 91% | 12.9 | 5570 | 550 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 13000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 13000 | 14130.44 |  | 92% |  | 13.7 | 5750 | 570 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 13000 |  | 14285.72 |  | 91% | 13.7 | 5750 | 570 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 13000 | 14130.44 | 14285.72 | 92% | 91% | 13.7 | 5750 | 570 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 14000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 14000 | 15217.4 |  | 92% |  | 12.3 | 5900 | 590 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 14000 |  | 15384.62 |  | 91% | 12.3 | 5900 | 590 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 14000 | 15217.4 | 15384.62 | 92% | 91% | 12.3 | 5900 | 590 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 15000 M (Master) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 15000 | 16304.35 |  | 92% |  | 13.6 | 6100 | 620 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 9 G |  |  | по запросу
|  | 15000 |  | 16483.52 |  | 91% | 13.6 | 6100 | 620 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 9 L |  | по запросу
|  | 15000 | 16304.35 | 16483.52 | 92% | 91% | 13.6 | 6100 | 620 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 9 GL | по запросу
Серия Professional - 3-ех ходовые водогрейные котлы
Lavart 800 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 800 | 869.57 |  | 92% |  | 5 | 2050 | 290 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
|  | 800 |  | 879.13 |  | 91% | 5 | 2050 | 290 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 105 P
|  | 800 | 869.57 | 879.13 | 92% | 91% | 5 | 2050 | 290 | 700 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1000 | 1086.96 |  | 92% |  | 5 | 2170 | 300 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
|  | 1000 |  | 1098.91 |  | 91% | 5 | 2170 | 300 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 130 P
|  | 1000 | 1086.96 | 1098.91 | 92% | 91% | 5 | 2170 | 300 | 700 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1250 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1250 | 1358.7 |  | 92% |  | 5 | 2390 | 310 | 800 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 150 P
|  | 1250 |  | 1373.63 |  | 91% | 5 | 2390 | 310 | 800 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 160 P
|  | 1250 | 1358.7 | 1373.63 | 92% | 91% | 5 | 2390 | 310 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1500 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1500 | 1630.44 |  | 92% |  | 5 | 2820 | 330 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 1500 |  | 1648.36 |  | 91% | 5 | 2820 | 330 | 800 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 210 P
|  | 1500 | 1630.44 | 1648.36 | 92% | 91% | 5 | 2820 | 330 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 180 DSPGM
Lavart 1750 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1750 | 1902.18 |  | 92% |  | 5.5 | 2850 | 340 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 1750 |  | 1923.08 |  | 91% | 5.5 | 2850 | 340 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 250 DSPG
|  | 1750 | 1902.18 | 1923.08 | 92% | 91% | 5.5 | 2850 | 340 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250 DSPGM
Lavart 2000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 2000 | 2173.92 |  | 92% |  | 5.5 | 2870 | 350 | 900 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 2000 |  | 2197.81 |  | 91% | 5.5 | 2870 | 350 | 900 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 250 DSPG
|  | 2000 | 2173.92 | 2197.81 | 92% | 91% | 5.5 | 2870 | 350 | 900 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250 DSPGM
Lavart 2500 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 2500 | 2717.4 |  | 92% |  | 8 | 3200 | 360 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 300 DSPGN ME
|  | 2500 |  | 2747.26 |  | 91% | 8 | 3200 | 360 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 300 DSPG
|  | 2500 | 2717.4 | 2747.26 | 92% | 91% | 8 | 3200 | 360 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 300 DSPGM
Lavart 3000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 3000 | 3260.87 |  | 92% |  | 7 | 3550 | 370 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 3000 |  | 3296.71 |  | 91% | 7 | 3550 | 370 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 350 DSPG
|  | 3000 | 3260.87 | 3296.71 | 92% | 91% | 7 | 3550 | 370 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 350 DSPGM
Lavart 3500 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 3500 | 3804.35 |  | 92% |  | 8 | 3750 | 380 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 3500 |  | 3846.16 |  | 91% | 8 | 3750 | 380 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 350 DSPG
|  | 3500 | 3804.35 | 3846.16 | 92% | 91% | 8 | 3750 | 380 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 350 DSPGM
Lavart 4000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 4000 | 4347.83 |  | 92% |  | 6.5 | 3850 | 400 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 4000 |  | 4395.61 |  | 91% | 6.5 | 3850 | 400 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 420 DSPG
|  | 4000 | 4347.83 | 4395.61 | 92% | 91% | 6.5 | 3850 | 400 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 420 DSPGM
Lavart 4500 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 4500 | 4891.31 |  | 92% |  | 7.8 | 4100 | 420 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 700 DSPGN ME
|  | 4500 |  | 4945.06 |  | 91% | 7.8 | 4100 | 420 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 510 DSPG
|  | 4500 | 4891.31 | 4945.06 | 92% | 91% | 7.8 | 4100 | 420 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 510 DSPGM
Lavart 5000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 5000 | 5434.79 |  | 92% |  | 8 | 4265 | 430 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 700 DSPGN ME
|  | 5000 |  | 5494.51 |  | 91% | 8 | 4265 | 430 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 510 DSPG
|  | 5000 | 5434.79 | 5494.51 | 92% | 91% | 8 | 4265 | 430 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 510 DSPGM
Lavart 5500 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 5500 | 5978.27 |  | 92% |  | 8.5 | 4360 | 440 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 700 DSPGN ME
|  | 5500 |  | 6043.96 |  | 91% | 8.5 | 4360 | 440 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 5500 | 5978.27 | 6043.96 | 92% | 91% | 8.5 | 4360 | 440 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 6000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 6000 | 6521.74 |  | 92% |  | 8.5 | 4450 | 450 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 800 ME
|  | 6000 |  | 6593.41 |  | 91% | 8.5 | 4450 | 450 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 6000 | 6521.74 | 6593.41 | 92% | 91% | 8.5 | 4450 | 450 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 6500 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 6500 | 7065.22 |  | 92% |  | 9.1 | 4550 | 460 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 800 ME
|  | 6500 |  | 7142.86 |  | 91% | 9.1 | 4550 | 460 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 6500 | 7065.22 | 7142.86 | 92% | 91% | 9.1 | 4550 | 460 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 7000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 7000 | 7608.7 |  | 92% |  | 9.5 | 4650 | 470 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 1000 LX ME
|  | 7000 |  | 7692.31 |  | 91% | 9.5 | 4650 | 470 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 7000 | 7608.7 | 7692.31 | 92% | 91% | 9.5 | 4650 | 470 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 7500 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 7500 | 8152.18 |  | 92% |  | 9.9 | 4770 | 490 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 1000 LX ME
|  | 7500 |  | 8241.76 |  | 91% | 9.9 | 4770 | 490 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 7500 | 8152.18 | 8241.76 | 92% | 91% | 9.9 | 4770 | 490 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 8000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 8000 | 8695.66 |  | 92% |  | 9.7 | 4870 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 1000 LX ME
|  | 8000 |  | 8791.21 |  | 91% | 9.7 | 4870 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 8000 | 8695.66 | 8791.21 | 92% | 91% | 9.7 | 4870 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 8500 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 8500 | 9239.14 |  | 92% |  | 10.5 | 5000 | 510 | 1400 | 300 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 8500 |  | 9340.66 |  | 91% | 10.5 | 5000 | 510 | 1400 | 300 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 8500 | 9239.14 | 9340.66 | 92% | 91% | 10.5 | 5000 | 510 | 1400 | 300 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 9000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 9000 | 9782.61 |  | 92% |  | 10.7 | 5100 | 520 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 9000 |  | 9890.11 |  | 91% | 10.7 | 5100 | 520 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 9000 | 9782.61 | 9890.11 | 92% | 91% | 10.7 | 5100 | 520 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 9500 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 9500 | 10326.09 |  | 92% |  | 9.8 | 5300 | 530 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 9500 |  | 10439.57 |  | 91% | 9.8 | 5300 | 530 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 9500 | 10326.09 | 10439.57 | 92% | 91% | 9.8 | 5300 | 530 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 10000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 10000 | 10869.57 |  | 92% |  | 11.1 | 5400 | 550 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 10000 |  | 10989.02 |  | 91% | 11.1 | 5400 | 550 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 10000 | 10869.57 | 10989.02 | 92% | 91% | 11.1 | 5400 | 550 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 11000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 11000 | 11956.53 |  | 92% |  | 10.9 | 5300 | 560 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 11000 |  | 12087.92 |  | 91% | 10.9 | 5300 | 560 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 11000 | 11956.53 | 12087.92 | 92% | 91% | 10.9 | 5300 | 560 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 12000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 12000 | 13043.48 |  | 92% |  | 9.8 | 5850 | 570 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 12000 |  | 13186.82 |  | 91% | 9.8 | 5850 | 570 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 12000 | 13043.48 | 13186.82 | 92% | 91% | 9.8 | 5850 | 570 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 13000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 13000 | 14130.44 |  | 92% |  | 10.4 | 6000 | 600 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 13000 |  | 14285.72 |  | 91% | 10.4 | 6000 | 600 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 13000 | 14130.44 | 14285.72 | 92% | 91% | 10.4 | 6000 | 600 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 14000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 14000 | 15217.4 |  | 92% |  | 9.3 | 6200 | 650 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 14000 |  | 15384.62 |  | 91% | 9.3 | 6200 | 650 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 14000 | 15217.4 | 15384.62 | 92% | 91% | 9.3 | 6200 | 650 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 15000 P (Professional) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 15000 | 16304.35 |  | 92% |  | 10.3 | 6300 | 700 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 9 G |  |  | по запросу
|  | 15000 |  | 16483.52 |  | 91% | 10.3 | 6300 | 700 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 9 L |  | по запросу
|  | 15000 | 16304.35 | 16483.52 | 92% | 91% | 10.3 | 6300 | 700 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 9 GL | по запросу
Серия Industrial - 3-ех ходовые водогрейные котлы
Lavart 800 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 800 | 869.57 |  | 92% |  | 1 | 2700 | 470 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
|  | 800 |  | 879.13 |  | 91% | 1 | 2700 | 470 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 105 P
|  | 800 | 869.57 | 879.13 | 92% | 91% | 1 | 2700 | 470 | 700 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1000 | 1086.96 |  | 92% |  | 2 | 3100 | 470 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
|  | 1000 |  | 1098.91 |  | 91% | 2 | 3100 | 470 | 700 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 130 P
|  | 1000 | 1086.96 | 1098.91 | 92% | 91% | 2 | 3100 | 470 | 700 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1250 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1250 | 1358.7 |  | 92% |  | 1.8 | 3100 | 470 | 800 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 150 P
|  | 1250 |  | 1373.63 |  | 91% | 1.8 | 3100 | 470 | 800 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 160 P
|  | 1250 | 1358.7 | 1373.63 | 92% | 91% | 1.8 | 3100 | 470 | 800 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1500 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1500 | 1630.44 |  | 92% |  | 1.5 | 2700 | 500 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 1500 |  | 1648.36 |  | 91% | 1.5 | 2700 | 500 | 1000 | 300 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 210 P
|  | 1500 | 1630.44 | 1648.36 | 92% | 91% | 1.5 | 2700 | 500 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 180 DSPGM
Lavart 1750 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1750 | 1902.18 |  | 92% |  | 1.6 | 3000 | 500 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 1750 |  | 1923.08 |  | 91% | 1.6 | 3000 | 500 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 250 DSPG
|  | 1750 | 1902.18 | 1923.08 | 92% | 91% | 1.6 | 3000 | 500 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250 DSPGM
Lavart 2000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 2000 | 2173.92 |  | 92% |  | 1.5 | 3250 | 500 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 2000 |  | 2197.81 |  | 91% | 1.5 | 3250 | 500 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 250 DSPG
|  | 2000 | 2173.92 | 2197.81 | 92% | 91% | 1.5 | 3250 | 500 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250 DSPGM
Lavart 2500 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 2500 | 2717.4 |  | 92% |  | 3.3 | 3350 | 500 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 300 DSPGN ME
|  | 2500 |  | 2747.26 |  | 91% | 3.3 | 3350 | 500 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 300 DSPG
|  | 2500 | 2717.4 | 2747.26 | 92% | 91% | 3.3 | 3350 | 500 | 1000 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 300 DSPGM
Lavart 3000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 3000 | 3260.87 |  | 92% |  | 4.5 | 3300 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 3000 |  | 3296.71 |  | 91% | 4.5 | 3300 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 350 DSPG
|  | 3000 | 3260.87 | 3296.71 | 92% | 91% | 4.5 | 3300 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 350 DSPGM
Lavart 3500 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 3500 | 3804.35 |  | 92% |  | 5.4 | 3600 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 3500 |  | 3846.16 |  | 91% | 5.4 | 3600 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 350 DSPG
|  | 3500 | 3804.35 | 3846.16 | 92% | 91% | 5.4 | 3600 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 350 DSPGM
Lavart 4000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 4000 | 4347.83 |  | 92% |  | 6.3 | 4050 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
|  | 4000 |  | 4395.61 |  | 91% | 6.3 | 4050 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 420 DSPG
|  | 4000 | 4347.83 | 4395.61 | 92% | 91% | 6.3 | 4050 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 420 DSPGM
Lavart 4500 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 4500 | 4891.31 |  | 92% |  | 5.9 | 4400 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 700 DSPGN ME
|  | 4500 |  | 4945.06 |  | 91% | 5.9 | 4400 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 510 DSPG
|  | 4500 | 4891.31 | 4945.06 | 92% | 91% | 5.9 | 4400 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 510 DSPGM
Lavart 5000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 5000 | 5434.79 |  | 92% |  | 7.2 | 4800 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 700 DSPGN ME
|  | 5000 |  | 5494.51 |  | 91% | 7.2 | 4800 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 510 DSPG
|  | 5000 | 5434.79 | 5494.51 | 92% | 91% | 7.2 | 4800 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 510 DSPGM
Lavart 5500 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 5500 | 5978.27 |  | 92% |  | 6.1 | 4870 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 700 DSPGN ME
|  | 5500 |  | 6043.96 |  | 91% | 6.1 | 4870 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 5500 | 5978.27 | 6043.96 | 92% | 91% | 6.1 | 4870 | 500 | 1200 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 6000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 6000 | 6521.74 |  | 92% |  | 4 | 4800 | 500 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 800 ME
|  | 6000 |  | 6593.41 |  | 91% | 4 | 4800 | 500 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 6000 | 6521.74 | 6593.41 | 92% | 91% | 4 | 4800 | 500 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 6500 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 6500 | 7065.22 |  | 92% |  | 5.3 | 4900 | 500 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 800 ME
|  | 6500 |  | 7142.86 |  | 91% | 5.3 | 4900 | 500 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 6500 | 7065.22 | 7142.86 | 92% | 91% | 5.3 | 4900 | 500 | 1400 | 300 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 7000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 7000 | 7608.7 |  | 92% |  | 7 | 5000 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 1000 LX ME
|  | 7000 |  | 7692.31 |  | 91% | 7 | 5000 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 7000 | 7608.7 | 7692.31 | 92% | 91% | 7 | 5000 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 7500 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 7500 | 8152.18 |  | 92% |  | 7.2 | 5100 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 1000 LX ME
|  | 7500 |  | 8241.76 |  | 91% | 7.2 | 5100 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 7500 | 8152.18 | 8241.76 | 92% | 91% | 7.2 | 5100 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 8000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 8000 | 8695.66 |  | 92% |  | 7.7 | 5200 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | GI 1000 LX ME
|  | 8000 |  | 8791.21 |  | 91% | 7.7 | 5200 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | диз. топливо |  | GI 1000 DSPG
|  | 8000 | 8695.66 | 8791.21 | 92% | 91% | 7.7 | 5200 | 500 | 1400 | 300 | 720 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 1000 DSPGM
Lavart 8500 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 8500 | 9239.14 |  | 92% |  | 7.5 | 5350 | 500 | 1400 | 300 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 8500 |  | 9340.66 |  | 91% | 7.5 | 5350 | 500 | 1400 | 300 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 8500 | 9239.14 | 9340.66 | 92% | 91% | 7.5 | 5350 | 500 | 1400 | 300 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 9000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 9000 | 9782.61 |  | 92% |  | 7.7 | 5500 | 500 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 9000 |  | 9890.11 |  | 91% | 7.7 | 5500 | 500 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 9000 | 9782.61 | 9890.11 | 92% | 91% | 7.7 | 5500 | 500 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 9500 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 9500 | 10326.09 |  | 92% |  | 7.9 | 5650 | 500 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 9500 |  | 10439.57 |  | 91% | 7.9 | 5650 | 500 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 9500 | 10326.09 | 10439.57 | 92% | 91% | 7.9 | 5650 | 500 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 10000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 10000 | 10869.57 |  | 92% |  | 8.1 | 5800 | 700 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 7 G |  |  | по запросу
|  | 10000 |  | 10989.02 |  | 91% | 8.1 | 5800 | 700 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 7 L |  | по запросу
|  | 10000 | 10869.57 | 10989.02 | 92% | 91% | 8.1 | 5800 | 700 | 1400 | 320 | 720 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 7 GL | по запросу
Lavart 11000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 11000 | 11956.53 |  | 92% |  | 7.8 | 5800 | 700 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 11000 |  | 12087.92 |  | 91% | 7.8 | 5800 | 700 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 11000 | 11956.53 | 12087.92 | 92% | 91% | 7.8 | 5800 | 700 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 12000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 12000 | 13043.48 |  | 92% |  | 8.2 | 6000 | 700 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 12000 |  | 13186.82 |  | 91% | 8.2 | 6000 | 700 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 12000 | 13043.48 | 13186.82 | 92% | 91% | 8.2 | 6000 | 700 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 13000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 13000 | 14130.44 |  | 92% |  | 8.4 | 6200 | 700 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 13000 |  | 14285.72 |  | 91% | 8.4 | 6200 | 700 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 13000 | 14130.44 | 14285.72 | 92% | 91% | 8.4 | 6200 | 700 | 1600 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 14000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 14000 | 15217.4 |  | 92% |  | 8.5 | 6350 | 700 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 8 G |  |  | по запросу
|  | 14000 |  | 15384.62 |  | 91% | 8.5 | 6350 | 700 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 8 L |  | по запросу
|  | 14000 | 15217.4 | 15384.62 | 92% | 91% | 8.5 | 6350 | 700 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 8 GL | по запросу
Lavart 15000 I (Industrial) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 15000 | 16304.35 |  | 92% |  | 9.1 | 6500 | 700 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. (сжиж.) газ | IBR 9 G |  |  | по запросу
|  | 15000 |  | 16483.52 |  | 91% | 9.1 | 6500 | 700 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | диз. топливо |  | IBR 9 L |  | по запросу
|  | 15000 | 16304.35 | 16483.52 | 92% | 91% | 9.1 | 6500 | 700 | 1700 | 320 | 1020 | модуляц. | прир. газ/диз. топливо |  |  | IBR 9 GL | по запросу
Серия Special - 3-ех ходовые водогрейные котлы
Lavart 600 S (Special) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 600 | 652.18 |  | 92% |  | 1.1 | 1650 | 200 | 610 | 200 | 426 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 PV
|  | 600 |  | 659.35 |  | 91% | 1.1 | 1650 | 200 | 610 | 200 | 426 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 85 P
|  | 600 | 652.18 | 659.35 | 92% | 91% | 1.1 | 1650 | 200 | 610 | 200 | 426 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 80 PN
Lavart 800 S (Special) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 800 | 869.57 |  | 92% |  | 1.2 | 2100 | 200 | 700 | 200 | 530 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
|  | 800 |  | 879.13 |  | 91% | 1.2 | 2100 | 200 | 700 | 200 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 105 P
|  | 800 | 869.57 | 879.13 | 92% | 91% | 1.2 | 2100 | 200 | 700 | 200 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1000 S (Special) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1000 | 1086.96 |  | 92% |  | 1.4 | 2400 | 200 | 700 | 200 | 530 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
|  | 1000 |  | 1098.91 |  | 91% | 1.4 | 2400 | 200 | 700 | 200 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 130 P
|  | 1000 | 1086.96 | 1098.91 | 92% | 91% | 1.4 | 2400 | 200 | 700 | 200 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Lavart 1500 S (Special) | 3-ех ходовой водогрейный котел | 1500 | 1630.44 |  | 92% |  | 1.8 | 2500 | 200 | 800 | 200 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 DSPGN ME
|  | 1500 |  | 1648.36 |  | 91% | 1.8 | 2500 | 200 | 800 | 200 | 530 | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 210 P
|  | 1500 | 1630.44 | 1648.36 | 92% | 91% | 1.8 | 2500 | 200 | 800 | 200 | 530 | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 180 DSPGM

## комплекты
| Модель котла | Lavart 100 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 100
| Теплопотребление (газ), кВт | 108.7
| Теплопотребление (дизель), кВт | 109.9
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.2
| Длина камеры сгорания, мм | 700
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 414
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 219
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 12,1 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 8,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Дизель
Основная комплектация
1-10-1080 | 35620010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 14 P (83-166 кВт)
1-10-7076 | 0410600175 | Форсунка 1.75 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
1-10-7570 | 0410450225 | Форсунка 2.25 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
1-10-5010 | 19990005 | Рампа MM.407, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
1-10-7570 | 0410450225 | Форсунка 2.25 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 8,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
1-10-5015 | 19990008 | Рампа MM.410, M2
1-10-7570 | 0410450225 | Форсунка 2.25 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
| Модель котла | Lavart 200 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 200
| Теплопотребление (газ), кВт | 217.4
| Теплопотребление (дизель), кВт | 219.7802
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.4
| Длина камеры сгорания, мм | 950
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 514
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 219
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 34,9 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 23,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5030 | 19990024 | Рампа BM.410, B2
1-10-6070 | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5055 | 19990168 | Рампа BM.412, B2
1-10-6070 | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Дизель
Основная комплектация
1-10-1085 | 35640010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 20 P (118,6-261 кВт)
1-10-7110 | 0410600350 | Форсунка 3.50 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 27,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4017 | 54800110 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) автом. смена топлива
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
2-10-7601X | 2-10-7601X | Форсунка 4.00 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 19,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4017 | 54800110 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) автом. смена топлива
1-10-5030 | 19990024 | Рампа BM.410, B2
2-10-7601X | 2-10-7601X | Форсунка 4.00 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4017 | 54800110 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) автом. смена топлива
1-10-5055 | 19990168 | Рампа BM.412, B2
2-10-7601X | 2-10-7601X | Форсунка 4.00 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
| Модель котла | Lavart 300 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 300
| Теплопотребление (газ), кВт | 326.09
| Теплопотребление (дизель), кВт | 329.6703
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.8
| Длина камеры сгорания, мм | 1350
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 514
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 273
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 36,7 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
1-10-5546 | 19990545 | Рампа MM.407 B01 S20 TBG, B7
1-10-6015 | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 19,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 10,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Дизель
Основная комплектация
1-10-1095 | 3075010 | Горелка диз. 2-ух ступ. SPARK 35 DSGW (178-391 кВт)
1-10-7115 | 0410600400 | Форсунка 4.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-8451 | 0005070547 | Форсунка 2.75 60° B (DELAVAN)
| Модель котла | Lavart 400 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 400
| Теплопотребление (газ), кВт | 434.79
| Теплопотребление (дизель), кВт | 439.57
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.8
| Длина камеры сгорания, мм | 1400
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 610
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 325
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 57,5 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
1-10-5546 | 19990545 | Рампа MM.407 B01 S20 TBG, B7
1-10-6015 | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 30,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 15,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Дизель
Основная комплектация
1-10-1105 | 35710010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 45 P (160-450 кВт)
1-10-7131 | 0410600550 | Форсунка 5.50 60° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7110 | 0410600350 | Форсунка 3.50 60° SF (Fluidics Insrtuments)
| Модель котла | Lavart 500 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 500
| Теплопотребление (газ), кВт | 543.48
| Теплопотребление (дизель), кВт | 549.46
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 2.2
| Длина камеры сгорания, мм | 1550
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 610
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 325
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 40,2 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 29,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 19,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Дизель
Основная комплектация
1-10-1115 | 35750010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 60 P (250-600 кВт)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5135 | 19990448 | Рампа MOD. M412-S30 B01, D3
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,0 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5105 | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5110 | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 10,0 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 600 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 600
| Теплопотребление (газ), кВт | 652.18
| Теплопотребление (дизель), кВт | 659.35
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 2.5
| Длина камеры сгорания, мм | 1770
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 610
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 325
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 36,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 23,2 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 18,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 12,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1125 | 35800010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 85 P (200-850кВт)
2-10-7146 | 0410600800 | Форсунка 8.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7131 | 0410600550 | Форсунка 5.50 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 28 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5135 | 19990448 | Рампа MOD. M412-S30 B01, D3
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5105 | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 18,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5110 | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 13,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 700 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 700
| Теплопотребление (газ), кВт | 760.87
| Теплопотребление (дизель), кВт | 769.24
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 3.8
| Длина камеры сгорания, мм | 1750
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 700
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 325
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 47,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 30,3 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 24,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1125 | 35800010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 85 P (200-850кВт)
2-10-7150 | 0410600900 | Форсунка 9.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-8309 | 0005070130 | Форсунка 6.50 60° PLP (MONARCH)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 36,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5135 | 19990448 | Рампа MOD. M412-S30 B01, D3
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
2-10-7655 | 0410450900 | Форсунка 9.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 28,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5105 | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
2-10-7655 | 0410450900 | Форсунка 9.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 23,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5110 | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
2-10-7655 | 0410450900 | Форсунка 9.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 18,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
2-10-7655 | 0410450900 | Форсунка 9.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 800 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 800
| Теплопотребление (газ), кВт | 869.57
| Теплопотребление (дизель), кВт | 879.13
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6
| Длина камеры сгорания, мм | 1800
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 700
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 325
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 33,7 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 27 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 18,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 15,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1135 | 35850010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 105 P (320-1050 кВт)
2-10-8221 | 0005070011 | Форсунка 10.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-7137 | 0410600700 | Форсунка 7.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 28,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 12,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1000 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 1000
| Теплопотребление (газ), кВт | 1086.96
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1098.91
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.3
| Длина камеры сгорания, мм | 2000
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 426
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 45,4 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 36,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 25,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 20,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1145 | 35900010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 130 P (400-1300 кВт)
2-10-8223 | 0005070012 | Форсунка 13.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-8309 | 0005070130 | Форсунка 6.50 60° PLP (MONARCH)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 38,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 28,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1250 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 1250
| Теплопотребление (газ), кВт | 1358.7
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1373.63
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.5
| Длина камеры сгорания, мм | 2100
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 426
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 59,4 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 47,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 33,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 25,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа VGD40.080 - 3", B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Дизель
Основная комплектация
2-10-1155 | 35950010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 160 P (500-1600 кВт)
2-10-8203 | 23291 | Форсунка 17.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-7155 | 0410601000 | Форсунка 10.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 56 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 39,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 30,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1500 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 1500
| Теплопотребление (газ), кВт | 1630.44
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1648.36
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.3
| Длина камеры сгорания, мм | 2200
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 896
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 426
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 52,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 36,1 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 23,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 19 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1165 | 36000010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 210 P (800-2100 кВт)
2-10-8421 | 0005070419 | Форсунка 20.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7685 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 32,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4060 | 5356010 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 180 DSPGM (688-1981 кВт)
2-10-6285 | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8008 | 98000208 | Форсунка CB B3 150 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1750 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 1750
| Теплопотребление (газ), кВт | 1902.18
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1923.08
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.9
| Длина камеры сгорания, мм | 2400
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 896
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 426
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 65,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 45,9 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 29,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 23 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1255 | 3526010 | Горелка диз. прогр. BT 250 DSPG (873-3186 кВт)
2-10-8009 | 98000209 | Форсунка CB B3 175 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 39,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4065 | 5358050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 250 DSPGM (1127-3380 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8009 | 98000209 | Форсунка CB B3 175 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 2000 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 2000
| Теплопотребление (газ), кВт | 2173.92
| Теплопотребление (дизель), кВт | 2197.81
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 7
| Длина камеры сгорания, мм | 2400
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 996
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 426
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 78,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 56,4 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 35,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 26,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1255 | 3526010 | Горелка диз. прогр. BT 250 DSPG (873-3186 кВт)
2-10-8010 | 98000210 | Форсунка CB B3 200 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 49,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4065 | 5358050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 250 DSPGM (1127-3380 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8010 | 98000210 | Форсунка CB B3 200 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 2500 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 2500
| Теплопотребление (газ), кВт | 2717.4
| Теплопотребление (дизель), кВт | 2747.26
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 9.8
| Длина камеры сгорания, мм | 2600
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 1082
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 426
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 76,3 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 43,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 30,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1260 | 3530010 | Горелка диз. прогр. BT 300 DSPG (1304-3854 кВт)
2-10-8012 | 98000212 | Форсунка CB B3 250 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 77,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4070 | 5360050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 300 DSPGM (1304-3878 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8012 | 98000212 | Форсунка CB B3 250 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 3000 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 3000
| Теплопотребление (газ), кВт | 3260.87
| Теплопотребление (дизель), кВт | 3296.71
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 8.8
| Длина камеры сгорания, мм | 2780
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 1082
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 426
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 108,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 62,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 44,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 35,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1265 | 6501010 | Горелка диз. прогр. GI 350 DSPG (1581-4743 кВт)
2-10-8014 | 98000214 | Форсунка CB B3 300 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 103,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4075 | 6675050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 350 DSPGM (1581-4743 кВт)
2-10-6234 | 97390376 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN 65 BL (Pраб 100-220 мбар, Pmax 500 мбар)
2-10-8014 | 98000214 | Форсунка CB B3 300 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 3500 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 3500
| Теплопотребление (газ), кВт | 3804.35
| Теплопотребление (дизель), кВт | 3846.16
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 10.6
| Длина камеры сгорания, мм | 3000
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 1192
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 426
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 145,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 83,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 58,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 47,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1265 | 6501010 | Горелка диз. прогр. GI 350 DSPG (1581-4743 кВт)
2-10-8016 | 98000216 | Форсунка CB B3 350 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 140,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4075 | 6675050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 350 DSPGM (1581-4743 кВт)
2-10-6234 | 97390376 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN 65 BL (Pраб 100-220 мбар, Pmax 500 мбар)
2-10-8016 | 98000216 | Форсунка CB B3 350 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 4000 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 4000
| Теплопотребление (газ), кВт | 4347.83
| Теплопотребление (дизель), кВт | 4395.61
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 8.6
| Длина камеры сгорания, мм | 3350
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 1192
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 182,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 103,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 71,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 56,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1270 | 6506010 | Горелка диз. прогр. GI 420 DSPG (1840-5522 кВт)
2-10-8017 | 98000217 | Форсунка CB B3 375 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 111,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4080 | 6678050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 420 DSPGM (1840-5522 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8017 | 98000217 | Форсунка CB B3 375 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 4500 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 4500
| Теплопотребление (газ), кВт | 4891.31
| Теплопотребление (дизель), кВт | 4945.06
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 10.3
| Длина камеры сгорания, мм | 3400
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 1288
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 210,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 110,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 70,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 51,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1275 | 6511010 | Горелка диз. прогр. GI 510 DSPG (2430-6500 кВт)
2-10-8019 | 98000219 | Форсунка CB B3 425 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 111,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4085 | 6681050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 510 DSPGM (2430-6500 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8019 | 98000219 | Форсунка CB B3 425 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 5000 R (Reverse)
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность., кВт | 5000
| Теплопотребление (газ), кВт | 5434.79
| Теплопотребление (дизель), кВт | 5494.51
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 10.6
| Длина камеры сгорания, мм | 3500
Длина поворотной камеры,мм
| Ø камеры сгорания, мм | 1288
| Толщина передней стенки, мм | 235
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 134,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 84,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 61,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1275 | 6511010 | Горелка диз. прогр. GI 510 DSPG (2430-6500 кВт)
2-10-8021 | 98000221 | Форсунка CB B3 475 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 135,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4085 | 6681050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 510 DSPGM (2430-6500 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8021 | 98000221 | Форсунка CB B3 475 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 800 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 800
| Теплопотребление (газ), кВт | 869.57
| Теплопотребление (дизель), кВт | 879.13
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6
| Длина камеры сгорания, мм | 1955
| Длина поворотной камеры,мм | 270
| Ø камеры сгорания, мм | 700
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 33,7 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 27 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 18,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 15,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1135 | 35850010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 105 P (320-1050 кВт)
2-10-8221 | 0005070011 | Форсунка 10.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-7137 | 0410600700 | Форсунка 7.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 28,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 12,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1000 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1000
| Теплопотребление (газ), кВт | 1086.96
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1098.91
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.3
| Длина камеры сгорания, мм | 2055
| Длина поворотной камеры,мм | 280
| Ø камеры сгорания, мм | 700
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 45,6 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 36,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 26 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 20,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1145 | 35900010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 130 P (400-1300 кВт)
2-10-8223 | 0005070012 | Форсунка 13.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-8309 | 0005070130 | Форсунка 6.50 60° PLP (MONARCH)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 36,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 28,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1250 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1250
| Теплопотребление (газ), кВт | 1358.7
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1373.63
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.5
| Длина камеры сгорания, мм | 2200
| Длина поворотной камеры,мм | 290
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 59,4 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 47,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 33,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 25,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа VGD40.080 - 3", B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Дизель
Основная комплектация
2-10-1155 | 35950010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 160 P (500-1600 кВт)
2-10-8203 | 23291 | Форсунка 17.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-7155 | 0410601000 | Форсунка 10.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 56 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 39,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 30,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1500 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1500
| Теплопотребление (газ), кВт | 1630.44
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1648.36
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.3
| Длина камеры сгорания, мм | 2450
| Длина поворотной камеры,мм | 310
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 52,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 36,1 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 23,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 19 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1165 | 36000010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 210 P (800-2100 кВт)
2-10-8421 | 0005070419 | Форсунка 20.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7685 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 32,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4060 | 5356010 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 180 DSPGM (688-1981 кВт)
2-10-6285 | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8008 | 98000208 | Форсунка CB B3 150 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1750 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1750
| Теплопотребление (газ), кВт | 1902.18
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1923.08
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.9
| Длина камеры сгорания, мм | 2555
| Длина поворотной камеры,мм | 320
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 65,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 45,9 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 29,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 23 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1255 | 3526010 | Горелка диз. прогр. BT 250 DSPG (873-3186 кВт)
2-10-8009 | 98000209 | Форсунка CB B3 175 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 39,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4065 | 5358050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 250 DSPGM (1127-3380 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8009 | 98000209 | Форсунка CB B3 175 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 2000 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 2000
| Теплопотребление (газ), кВт | 2173.92
| Теплопотребление (дизель), кВт | 2197.81
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 7
| Длина камеры сгорания, мм | 2643
| Длина поворотной камеры,мм | 330
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 78,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 56,4 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 35,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 26,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1255 | 3526010 | Горелка диз. прогр. BT 250 DSPG (873-3186 кВт)
2-10-8010 | 98000210 | Форсунка CB B3 200 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 49,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4065 | 5358050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 250 DSPGM (1127-3380 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8010 | 98000210 | Форсунка CB B3 200 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 2500 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 2500
| Теплопотребление (газ), кВт | 2717.4
| Теплопотребление (дизель), кВт | 2747.26
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 10
| Длина камеры сгорания, мм | 3050
| Длина поворотной камеры,мм | 340
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 76,5 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 44 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 31 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1260 | 3530010 | Горелка диз. прогр. BT 300 DSPG (1304-3854 кВт)
2-10-8012 | 98000212 | Форсунка CB B3 250 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 77,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4070 | 5360050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 300 DSPGM (1304-3878 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8012 | 98000212 | Форсунка CB B3 250 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 3000 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 3000
| Теплопотребление (газ), кВт | 3260.87
| Теплопотребление (дизель), кВт | 3296.71
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 8.8
| Длина камеры сгорания, мм | 3264
| Длина поворотной камеры,мм | 350
| Ø камеры сгорания, мм | 900
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 108,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 62,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 44,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 35,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1265 | 6501010 | Горелка диз. прогр. GI 350 DSPG (1581-4743 кВт)
2-10-8014 | 98000214 | Форсунка CB B3 300 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 103,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4075 | 6675050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 350 DSPGM (1581-4743 кВт)
2-10-6234 | 97390376 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN 65 BL (Pраб 100-220 мбар, Pmax 500 мбар)
2-10-8014 | 98000214 | Форсунка CB B3 300 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 3500 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 3500
| Теплопотребление (газ), кВт | 3804.35
| Теплопотребление (дизель), кВт | 3846.16
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 10.6
| Длина камеры сгорания, мм | 3500
| Длина поворотной камеры,мм | 360
| Ø камеры сгорания, мм | 1000
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 145,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 83,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 58,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 47,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1265 | 6501010 | Горелка диз. прогр. GI 350 DSPG (1581-4743 кВт)
2-10-8016 | 98000216 | Форсунка CB B3 350 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 140,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4075 | 6675050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 350 DSPGM (1581-4743 кВт)
2-10-6234 | 97390376 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN 65 BL (Pраб 100-220 мбар, Pmax 500 мбар)
2-10-8016 | 98000216 | Форсунка CB B3 350 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 4000 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 4000
| Теплопотребление (газ), кВт | 4347.83
| Теплопотребление (дизель), кВт | 4395.61
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 8.6
| Длина камеры сгорания, мм | 3870
| Длина поворотной камеры,мм | 380
| Ø камеры сгорания, мм | 1000
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 182,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 103,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 71,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 56,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1270 | 6506010 | Горелка диз. прогр. GI 420 DSPG (1840-5522 кВт)
2-10-8017 | 98000217 | Форсунка CB B3 375 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 111,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4080 | 6678050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 420 DSPGM (1840-5522 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8017 | 98000217 | Форсунка CB B3 375 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 4500 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 4500
| Теплопотребление (газ), кВт | 4891.31
| Теплопотребление (дизель), кВт | 4945.06
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 10.3
| Длина камеры сгорания, мм | 3750
| Длина поворотной камеры,мм | 400
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 210,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 110,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 70,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 51,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1275 | 6511010 | Горелка диз. прогр. GI 510 DSPG (2430-6500 кВт)
2-10-8019 | 98000219 | Форсунка CB B3 425 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 111,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4085 | 6681050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 510 DSPGM (2430-6500 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8019 | 98000219 | Форсунка CB B3 425 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 5000 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 5000
| Теплопотребление (газ), кВт | 5434.79
| Теплопотребление (дизель), кВт | 5494.51
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 10.6
| Длина камеры сгорания, мм | 3950
| Длина поворотной камеры,мм | 410
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 134,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 84,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 61,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1275 | 6511010 | Горелка диз. прогр. GI 510 DSPG (2430-6500 кВт)
2-10-8021 | 98000221 | Форсунка CB B3 475 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 135,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4085 | 6681050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 510 DSPGM (2430-6500 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8021 | 98000221 | Форсунка CB B3 475 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 5500 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 5500
| Теплопотребление (газ), кВт | 5978.27
| Теплопотребление (дизель), кВт | 6043.96
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 11.2
| Длина камеры сгорания, мм | 4010
| Длина поворотной камеры,мм | 420
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 159,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 100,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 73 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 98,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 6000 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 6000
| Теплопотребление (газ), кВт | 6521.74
| Теплопотребление (дизель), кВт | 6593.41
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 11.5
| Длина камеры сгорания, мм | 4075
| Длина поворотной камеры,мм | 430
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 173,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3850 | 67220010 | Горелка газ. прогр. TBG 800 ME (800-8000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 102,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 70,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 114,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 6500 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 6500
| Теплопотребление (газ), кВт | 7065.22
| Теплопотребление (дизель), кВт | 7142.86
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 12
| Длина камеры сгорания, мм | 4100
| Длина поворотной камеры,мм | 440
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 200,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3850 | 67220010 | Горелка газ. прогр. TBG 800 ME (800-8000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 118,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 80,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 131,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 7000 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 7000
| Теплопотребление (газ), кВт | 7608.7
| Теплопотребление (дизель), кВт | 7692.31
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 12.5
| Длина камеры сгорания, мм | 4200
| Длина поворотной камеры,мм | 450
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 720
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 125,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3840 | 66570050 | Горелка газ. прогр. GI 1000 LX ME (1500-10850 кВт)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 149,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 7500 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 7500
| Теплопотребление (газ), кВт | 8152.18
| Теплопотребление (дизель), кВт | 8241.76
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 11.3
| Длина камеры сгорания, мм | 4300
| Длина поворотной камеры,мм | 470
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 720
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 138,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3840 | 66570050 | Горелка газ. прогр. GI 1000 LX ME (1500-10850 кВт)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 166,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 8000 M (Master)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 8000
| Теплопотребление (газ), кВт | 8695.66
| Теплопотребление (дизель), кВт | 8791.21
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 12.8
| Длина камеры сгорания, мм | 4400
| Длина поворотной камеры,мм | 480
| Ø камеры сгорания, мм | 1400
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 720
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 158,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3840 | 66570050 | Горелка газ. прогр. GI 1000 LX ME (1500-10850 кВт)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6895 | 98000281 | Форсунка CB ZZ/5 750 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 187,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6895 | 98000281 | Форсунка CB ZZ/5 750 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 800 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 800
| Теплопотребление (газ), кВт | 869.57
| Теплопотребление (дизель), кВт | 879.13
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 5
| Длина камеры сгорания, мм | 2050
| Длина поворотной камеры,мм | 290
| Ø камеры сгорания, мм | 700
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 32,7 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 26 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1135 | 35850010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 105 P (320-1050 кВт)
2-10-8221 | 0005070011 | Форсунка 10.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-7137 | 0410600700 | Форсунка 7.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 27,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 20,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 15,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1000 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1000
| Теплопотребление (газ), кВт | 1086.96
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1098.91
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 5
| Длина камеры сгорания, мм | 2170
| Длина поворотной камеры,мм | 300
| Ø камеры сгорания, мм | 700
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 44,1 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 35,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 24,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 19 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1145 | 35900010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 130 P (400-1300 кВт)
2-10-8223 | 0005070012 | Форсунка 13.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-8309 | 0005070130 | Форсунка 6.50 60° PLP (MONARCH)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 37,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 27,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 20,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1250 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1250
| Теплопотребление (газ), кВт | 1358.7
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1373.63
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 5
| Длина камеры сгорания, мм | 2390
| Длина поворотной камеры,мм | 310
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 57,9 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 46,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 32,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 23,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 20,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа VGD40.080 - 3", B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Дизель
Основная комплектация
2-10-1155 | 35950010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 160 P (500-1600 кВт)
2-10-8203 | 23291 | Форсунка 17.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-7155 | 0410601000 | Форсунка 10.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 54,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 37,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 29,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 20,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1500 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1500
| Теплопотребление (газ), кВт | 1630.44
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1648.36
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 5
| Длина камеры сгорания, мм | 2820
| Длина поворотной камеры,мм | 330
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 51,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 34,8 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1165 | 36000010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 210 P (800-2100 кВт)
2-10-8421 | 0005070419 | Форсунка 20.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7685 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 31,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4060 | 5356010 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 180 DSPGM (688-1981 кВт)
2-10-6285 | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8008 | 98000208 | Форсунка CB B3 150 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1750 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1750
| Теплопотребление (газ), кВт | 1902.18
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1923.08
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 5.5
| Длина камеры сгорания, мм | 2850
| Длина поворотной камеры,мм | 340
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 63,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 44,5 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 28,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1255 | 3526010 | Горелка диз. прогр. BT 250 DSPG (873-3186 кВт)
2-10-8009 | 98000209 | Форсунка CB B3 175 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 37,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4065 | 5358050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 250 DSPGM (1127-3380 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8009 | 98000209 | Форсунка CB B3 175 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 2000 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 2000
| Теплопотребление (газ), кВт | 2173.92
| Теплопотребление (дизель), кВт | 2197.81
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 5.5
| Длина камеры сгорания, мм | 2870
| Длина поворотной камеры,мм | 350
| Ø камеры сгорания, мм | 900
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 76,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 54,9 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 33,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 25,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1255 | 3526010 | Горелка диз. прогр. BT 250 DSPG (873-3186 кВт)
2-10-8010 | 98000210 | Форсунка CB B3 200 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 48,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4065 | 5358050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 250 DSPGM (1127-3380 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8010 | 98000210 | Форсунка CB B3 200 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 2500 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 2500
| Теплопотребление (газ), кВт | 2717.4
| Теплопотребление (дизель), кВт | 2747.26
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 8
| Длина камеры сгорания, мм | 3200
| Длина поворотной камеры,мм | 360
| Ø камеры сгорания, мм | 1000
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 74,5 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 42 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 29 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1260 | 3530010 | Горелка диз. прогр. BT 300 DSPG (1304-3854 кВт)
2-10-8012 | 98000212 | Форсунка CB B3 250 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 75,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4070 | 5360050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 300 DSPGM (1304-3878 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8012 | 98000212 | Форсунка CB B3 250 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 3000 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 3000
| Теплопотребление (газ), кВт | 3260.87
| Теплопотребление (дизель), кВт | 3296.71
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 7
| Длина камеры сгорания, мм | 3550
| Длина поворотной камеры,мм | 370
| Ø камеры сгорания, мм | 1000
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 107 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 61,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 42,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 34 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1265 | 6501010 | Горелка диз. прогр. GI 350 DSPG (1581-4743 кВт)
2-10-8014 | 98000214 | Форсунка CB B3 300 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 101,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4075 | 6675050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 350 DSPGM (1581-4743 кВт)
2-10-6234 | 97390376 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN 65 BL (Pраб 100-220 мбар, Pmax 500 мбар)
2-10-8014 | 98000214 | Форсунка CB B3 300 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 3500 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 3500
| Теплопотребление (газ), кВт | 3804.35
| Теплопотребление (дизель), кВт | 3846.16
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 8
| Длина камеры сгорания, мм | 3750
| Длина поворотной камеры,мм | 380
| Ø камеры сгорания, мм | 1000
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 142,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 81,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 56,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 44,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1265 | 6501010 | Горелка диз. прогр. GI 350 DSPG (1581-4743 кВт)
2-10-8016 | 98000216 | Форсунка CB B3 350 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 138,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4075 | 6675050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 350 DSPGM (1581-4743 кВт)
2-10-6234 | 97390376 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN 65 BL (Pраб 100-220 мбар, Pmax 500 мбар)
2-10-8016 | 98000216 | Форсунка CB B3 350 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 4000 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 4000
| Теплопотребление (газ), кВт | 4347.83
| Теплопотребление (дизель), кВт | 4395.61
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.5
| Длина камеры сгорания, мм | 3850
| Длина поворотной камеры,мм | 400
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 180,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 101,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 69,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 54 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1270 | 6506010 | Горелка диз. прогр. GI 420 DSPG (1840-5522 кВт)
2-10-8017 | 98000217 | Форсунка CB B3 375 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 109,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4080 | 6678050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 420 DSPGM (1840-5522 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8017 | 98000217 | Форсунка CB B3 375 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 4500 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 4500
| Теплопотребление (газ), кВт | 4891.31
| Теплопотребление (дизель), кВт | 4945.06
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 7.8
| Длина камеры сгорания, мм | 4100
| Длина поворотной камеры,мм | 420
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 207,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 108,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 67,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 49 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1275 | 6511010 | Горелка диз. прогр. GI 510 DSPG (2430-6500 кВт)
2-10-8019 | 98000219 | Форсунка CB B3 425 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 108,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4085 | 6681050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 510 DSPGM (2430-6500 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8019 | 98000219 | Форсунка CB B3 425 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 5000 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 5000
| Теплопотребление (газ), кВт | 5434.79
| Теплопотребление (дизель), кВт | 5494.51
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 8
| Длина камеры сгорания, мм | 4265
| Длина поворотной камеры,мм | 430
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 131,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 82,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 59,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1275 | 6511010 | Горелка диз. прогр. GI 510 DSPG (2430-6500 кВт)
2-10-8021 | 98000221 | Форсунка CB B3 475 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 133 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4085 | 6681050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 510 DSPGM (2430-6500 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8021 | 98000221 | Форсунка CB B3 475 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 5500 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 5500
| Теплопотребление (газ), кВт | 5978.27
| Теплопотребление (дизель), кВт | 6043.96
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 8.5
| Длина камеры сгорания, мм | 4360
| Длина поворотной камеры,мм | 440
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 157 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 98 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 70,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 96 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 6000 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 6000
| Теплопотребление (газ), кВт | 6521.74
| Теплопотребление (дизель), кВт | 6593.41
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 8.5
| Длина камеры сгорания, мм | 4450
| Длина поворотной камеры,мм | 450
| Ø камеры сгорания, мм | 1400
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 170,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3850 | 67220010 | Горелка газ. прогр. TBG 800 ME (800-8000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 99,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 67,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 111,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 6500 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 6500
| Теплопотребление (газ), кВт | 7065.22
| Теплопотребление (дизель), кВт | 7142.86
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 9.1
| Длина камеры сгорания, мм | 4550
| Длина поворотной камеры,мм | 460
| Ø камеры сгорания, мм | 1400
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 197,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3850 | 67220010 | Горелка газ. прогр. TBG 800 ME (800-8000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 115,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 77,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 128,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 7000 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 7000
| Теплопотребление (газ), кВт | 7608.7
| Теплопотребление (дизель), кВт | 7692.31
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 9.5
| Длина камеры сгорания, мм | 4650
| Длина поворотной камеры,мм | 470
| Ø камеры сгорания, мм | 1400
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 720
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 122,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3840 | 66570050 | Горелка газ. прогр. GI 1000 LX ME (1500-10850 кВт)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 146,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 7500 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 7500
| Теплопотребление (газ), кВт | 8152.18
| Теплопотребление (дизель), кВт | 8241.7582
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 9.9
| Длина камеры сгорания, мм | 4770
| Длина поворотной камеры,мм | 490
| Ø камеры сгорания, мм | 1400
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 720
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 137,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3840 | 66570050 | Горелка газ. прогр. GI 1000 LX ME (1500-10850 кВт)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 164,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 8000 P (Professional)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 8000
| Теплопотребление (газ), кВт | 8695.66
| Теплопотребление (дизель), кВт | 8791.21
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 9.7
| Длина камеры сгорания, мм | 4870
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1400
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 720
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 155,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3840 | 66570050 | Горелка газ. прогр. GI 1000 LX ME (1500-10850 кВт)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6895 | 98000281 | Форсунка CB ZZ/5 750 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 184,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6895 | 98000281 | Форсунка CB ZZ/5 750 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 800 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 800
| Теплопотребление (газ), кВт | 869.57
| Теплопотребление (дизель), кВт | 879.13
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1
| Длина камеры сгорания, мм | 2700
| Длина поворотной камеры,мм | 470
| Ø камеры сгорания, мм | 700
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 28,7 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 13,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 10,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1135 | 35850010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 105 P (320-1050 кВт)
2-10-8221 | 0005070011 | Форсунка 10.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-7137 | 0410600700 | Форсунка 7.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 23,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 7,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1000 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1000
| Теплопотребление (газ), кВт | 1086.96
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1098.91
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 2
| Длина камеры сгорания, мм | 3100
| Длина поворотной камеры,мм | 470
| Ø камеры сгорания, мм | 700
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 41,1 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 32,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1145 | 35900010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 130 P (400-1300 кВт)
2-10-8223 | 0005070012 | Форсунка 13.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-8309 | 0005070130 | Форсунка 6.50 60° PLP (MONARCH)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 31,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 24,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1250 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1250
| Теплопотребление (газ), кВт | 1358.7
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1373.63
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.8
| Длина камеры сгорания, мм | 3100
| Длина поворотной камеры,мм | 470
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 54,7 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 42,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 29,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 20,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа VGD40.080 - 3", B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Дизель
Основная комплектация
2-10-1155 | 35950010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 160 P (500-1600 кВт)
2-10-8203 | 23291 | Форсунка 17.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-7155 | 0410601000 | Форсунка 10.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 51,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 34,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 26,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1500 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1500
| Теплопотребление (газ), кВт | 1630.44
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1648.36
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.5
| Длина камеры сгорания, мм | 2700
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1000
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 47,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 31,3 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 19,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1165 | 36000010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 210 P (800-2100 кВт)
2-10-8421 | 0005070419 | Форсунка 20.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7685 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 28 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4060 | 5356010 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 180 DSPGM (688-1981 кВт)
2-10-6285 | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8008 | 98000208 | Форсунка CB B3 150 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1750 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1750
| Теплопотребление (газ), кВт | 1902.18
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1923.08
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.6
| Длина камеры сгорания, мм | 3000
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1000
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 60 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 40,6 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 24,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1255 | 3526010 | Горелка диз. прогр. BT 250 DSPG (873-3186 кВт)
2-10-8009 | 98000209 | Форсунка CB B3 175 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 34 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4065 | 5358050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 250 DSPGM (1127-3380 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8009 | 98000209 | Форсунка CB B3 175 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 2000 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 2000
| Теплопотребление (газ), кВт | 2173.92
| Теплопотребление (дизель), кВт | 2197.81
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.5
| Длина камеры сгорания, мм | 3250
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1000
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 72,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 50,9 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 29,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1255 | 3526010 | Горелка диз. прогр. BT 250 DSPG (873-3186 кВт)
2-10-8010 | 98000210 | Форсунка CB B3 200 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 44,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4065 | 5358050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 250 DSPGM (1127-3380 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8010 | 98000210 | Форсунка CB B3 200 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 2500 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 2500
| Теплопотребление (газ), кВт | 2717.4
| Теплопотребление (дизель), кВт | 2747.26
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 3.3
| Длина камеры сгорания, мм | 3350
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1000
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 69,8
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 37,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 24,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3471 | 16840020 | Горелка газ. прогр. BGN 300 DSPGN ME (657-2982 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1260 | 3530010 | Горелка диз. прогр. BT 300 DSPG (1304-3854 кВт)
2-10-8012 | 98000212 | Форсунка CB B3 250 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 71 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4070 | 5360050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 300 DSPGM (1304-3878 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8012 | 98000212 | Форсунка CB B3 250 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 3000 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 3000
| Теплопотребление (газ), кВт | 3260.87
| Теплопотребление (дизель), кВт | 3296.71
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 4.5
| Длина камеры сгорания, мм | 3300
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 104,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 58,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 40,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 31,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1265 | 6501010 | Горелка диз. прогр. GI 350 DSPG (1581-4743 кВт)
2-10-8014 | 98000214 | Форсунка CB B3 300 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 99,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4075 | 6675050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 350 DSPGM (1581-4743 кВт)
2-10-6234 | 97390376 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN 65 BL (Pраб 100-220 мбар, Pmax 500 мбар)
2-10-8014 | 98000214 | Форсунка CB B3 300 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 3500 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 3500
| Теплопотребление (газ), кВт | 3804.35
| Теплопотребление (дизель), кВт | 3846.16
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 5.4
| Длина камеры сгорания, мм | 3600
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 140,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 78,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 53,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 41,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1265 | 6501010 | Горелка диз. прогр. GI 350 DSPG (1581-4743 кВт)
2-10-8016 | 98000216 | Форсунка CB B3 350 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 135,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4075 | 6675050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 350 DSPGM (1581-4743 кВт)
2-10-6234 | 97390376 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN 65 BL (Pраб 100-220 мбар, Pmax 500 мбар)
2-10-8016 | 98000216 | Форсунка CB B3 350 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 4000 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 4000
| Теплопотребление (газ), кВт | 4347.83
| Теплопотребление (дизель), кВт | 4395.61
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.3
| Длина камеры сгорания, мм | 4050
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 180,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 101 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 68,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 53,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3495 | 66410010 | Горелка газ. прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1270 | 6506010 | Горелка диз. прогр. GI 420 DSPG (1840-5522 кВт)
2-10-8017 | 98000217 | Форсунка CB B3 375 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 109,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4080 | 6678050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 420 DSPGM (1840-5522 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8017 | 98000217 | Форсунка CB B3 375 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 4500 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 4500
| Теплопотребление (газ), кВт | 4891.31
| Теплопотребление (дизель), кВт | 4945.06
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 5.9
| Длина камеры сгорания, мм | 4400
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 205,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5530 | 19990541 | Рампа MOD. VGD20.503 2” GI700, D4
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 106,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 65,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 47,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1275 | 6511010 | Горелка диз. прогр. GI 510 DSPG (2430-6500 кВт)
2-10-8019 | 98000219 | Форсунка CB B3 425 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 107 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4085 | 6681050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 510 DSPGM (2430-6500 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8019 | 98000219 | Форсунка CB B3 425 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 5000 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 5000
| Теплопотребление (газ), кВт | 5434.79
| Теплопотребление (дизель), кВт | 5494.51
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 7.2
| Длина камеры сгорания, мм | 4800
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 130,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 81,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 56,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1275 | 6511010 | Горелка диз. прогр. GI 510 DSPG (2430-6500 кВт)
2-10-8021 | 98000221 | Форсунка CB B3 475 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 132,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4085 | 6681050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 510 DSPGM (2430-6500 кВт)
2-10-6239 | 97390383 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8021 | 98000221 | Форсунка CB B3 475 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 5500 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 5500
| Теплопотребление (газ), кВт | 5978.27
| Теплопотребление (дизель), кВт | 6043.96
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.1
| Длина камеры сгорания, мм | 4870
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1200
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 154,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 95,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 67,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 93,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 6000 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 6000
| Теплопотребление (газ), кВт | 6521.74
| Теплопотребление (дизель), кВт | 6593.41
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 4
| Длина камеры сгорания, мм | 4800
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1400
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 165,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3850 | 67220010 | Горелка газ. прогр. TBG 800 ME (800-8000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 95,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 62,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 106,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 6500 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 6500
| Теплопотребление (газ), кВт | 7065.22
| Теплопотребление (дизель), кВт | 7142.86
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 5.3
| Длина камеры сгорания, мм | 4900
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1400
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 193,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3850 | 67220010 | Горелка газ. прогр. TBG 800 ME (800-8000 кВт)
2-10-5535 | 19990542 | Рампа MOD. VGD40.065 GI700, D4
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 112 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5540 | 19990543 | Рампа MOD. VGD40.080 GI700, D4
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 74,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3500 | 66430010 | Горелка газ. прогр. GI 700 DSPGN ME (1000-7000 кВт)
2-10-5545 | 19990544 | Рампа MOD. VGD40.100 GI700, D4
Опции
2-10-6560 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
2-22-2380 | 108240052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 100
2-10-6655 | 97980058 | Звукоизоляционный кожух GI 500-700-850
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 124,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 7000 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 7000
| Теплопотребление (газ), кВт | 7608.7
| Теплопотребление (дизель), кВт | 7692.31
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 7
| Длина камеры сгорания, мм | 5000
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1400
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 720
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 119,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3840 | 66570050 | Горелка газ. прогр. GI 1000 LX ME (1500-10850 кВт)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 143,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 7500 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 7500
| Теплопотребление (газ), кВт | 8152.18
| Теплопотребление (дизель), кВт | 8241.76
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 7.2
| Длина камеры сгорания, мм | 5100
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1400
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 720
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 134,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3840 | 66570050 | Горелка газ. прогр. GI 1000 LX ME (1500-10850 кВт)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 162,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6890 | 98000280 | Форсунка CB ZZ/5 700 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 8000 I (Industrial)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 8000
| Теплопотребление (газ), кВт | 8695.66
| Теплопотребление (дизель), кВт | 8791.21
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 7.7
| Длина камеры сгорания, мм | 5200
| Длина поворотной камеры,мм | 500
| Ø камеры сгорания, мм | 1400
| Толщина передней стенки, мм | 300
| Ø под горелку, мм | 720
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 153,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3840 | 66570050 | Горелка газ. прогр. GI 1000 LX ME (1500-10850 кВт)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1280 | 6521010 | Горелка диз. прогр. GI 1000 DSPG (2500-10500 кВт)
2-10-6895 | 98000281 | Форсунка CB ZZ/5 750 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 182,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4090 | 6687010 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 1000 DSPGM (2500-10500 кВт)
2-10-6895 | 98000281 | Форсунка CB ZZ/5 750 кг/ч 45° SA/5 (1:5) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 600 S (Special)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 600
| Теплопотребление (газ), кВт | 652.18
| Теплопотребление (дизель), кВт | 659.35
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.1
| Длина камеры сгорания, мм | 1650
| Длина поворотной камеры,мм | 200
| Ø камеры сгорания, мм | 610
| Толщина передней стенки, мм | 200
| Ø под горелку, мм | 426
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 35,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 21,8 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 10,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1125 | 35800010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 85 P (200-850кВт)
2-10-7146 | 0410600800 | Форсунка 8.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7131 | 0410600550 | Форсунка 5.50 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 26,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5135 | 19990448 | Рампа MOD. M412-S30 B01, D3
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 20,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5105 | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5110 | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 12,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 800 S (Special)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 800
| Теплопотребление (газ), кВт | 869.57
| Теплопотребление (дизель), кВт | 879.13
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.2
| Длина камеры сгорания, мм | 2100
| Длина поворотной камеры,мм | 200
| Ø камеры сгорания, мм | 700
| Толщина передней стенки, мм | 200
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 28,9 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 10,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1135 | 35850010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 105 P (320-1050 кВт)
2-10-8221 | 0005070011 | Форсунка 10.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-7137 | 0410600700 | Форсунка 7.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 24 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 7,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7675 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1000 S (Special)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1000
| Теплопотребление (газ), кВт | 1086.96
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1098.91
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.4
| Длина камеры сгорания, мм | 2400
| Длина поворотной камеры,мм | 200
| Ø камеры сгорания, мм | 700
| Толщина передней стенки, мм | 200
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 40,5 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 31,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 15,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1145 | 35900010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 130 P (400-1300 кВт)
2-10-8223 | 0005070012 | Форсунка 13.50 60° PLP (MONARCH)
2-10-8309 | 0005070130 | Форсунка 6.50 60° PLP (MONARCH)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 33,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 23,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Lavart 1500 S (Special)
| Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котел
| Теплопроизводительность., кВт | 1500
| Теплопотребление (газ), кВт | 1630.44
| Теплопотребление (дизель), кВт | 1648.36
| КПД (газ), % | 92%
| КПД (дизель), % | 91%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.8
| Длина камеры сгорания, мм | 2500
| Длина поворотной камеры,мм | 200
| Ø камеры сгорания, мм | 800
| Толщина передней стенки, мм | 200
| Ø под горелку, мм | 530
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 48,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5560 | 19990559 | Рампа MOD. M420-S22 ME TBG
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 31,6 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5372 | 19990524 | Рампа MOD. VGD20-2" ME TBGб D2
2-10-6088 | 96000035 | Адаптер DN65 X 2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 19,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5585 | 19990577 | Рампа MOD. VGD40.065 DSPGN ME, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3466 | 16790020 | Горелка газ. прогр. BGN 250 DSPGN ME (490-2500 кВт)
2-10-5586 | 19990578 | Рампа MOD. VGD40.080 DSPGN ME, D2
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6650 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P / BT 250-300DSG 4T
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Опции модуляции
2-10-6358 | 98000059 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG 600-800
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Дизель
Основная комплектация
2-10-1165 | 36000010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 210 P (800-2100 кВт)
2-10-8421 | 0005070419 | Форсунка 20.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7685 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 28,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4060 | 5356010 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 180 DSPGM (688-1981 кВт)
2-10-6285 | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8008 | 98000208 | Форсунка CB B3 150 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08