## сводная
Модель котла | Тип котла | Теплопроизв., кВт | Мощность котла, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Длина топочной камеры, мм | Ø топочной камеры, мм | Ø под горелку, мм | Длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки |  |  | Примечание
[12 empty] | Газ | Жидкое топливо | Газ-дизель
Макстерм-Инжиниринг
1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Макстерм 0.3 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 319.1489 | 94% | 1.5 | 1499 | 687 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | SPARKGAS 35 P
Макстерм 0.3 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 319.1489 | 94% | 1.5 | 1499 | 687 |  |  | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | SPARK 35 DSGW
Макстерм 0.3 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 319.1489 | 94% | 1.5 | 1499 | 687 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 36
Макстерм 0.6 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 638.2979 | 94% | 2.8 | 1387 | 687 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 P
Макстерм 0.6 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 638.2979 | 94% | 2.8 | 1387 | 687 |  |  | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 85 P
Макстерм 0.6 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 600 | 638.2979 | 94% | 2.8 | 1387 | 687 |  |  | прогр. 2-ух ступ./модуляц. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 80 PN
Макстерм 0.8 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 851.0638 | 94% | 3 | 1772 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
Макстерм 0.8 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 851.0638 | 94% | 3 | 1772 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 105 P
Макстерм 0.8 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 800 | 851.0638 | 94% | 3 | 1772 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 122
Макстерм 1 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1063.8298 | 94% | 3.5 | 2112 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
Макстерм 1 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1063.8298 | 94% | 3.5 | 2112 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 130 P
Макстерм 1 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1000 | 1063.8298 | 94% | 3.5 | 2112 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 122
Макстерм 1.3 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1382.9787 | 94% | 4 | 2112 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 150 P
Макстерм 1.3 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1382.9787 | 94% | 4 | 2112 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 160 P
Макстерм 1.3 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1382.9787 | 94% | 4 | 2112 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 180
Макcтерм 1.6 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1702.1277 | 94% | 4.8 | 2406 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 210 P
Макcтерм 1.6 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1702.1277 | 94% | 4.8 | 2406 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 210 P
Макcтерм 1.6 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1702.1277 | 94% | 4.8 | 2406 | 890 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 180
Макстерм 2 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2127.6596 | 94% | 5 | 2906 | 882 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 250 P
Макстерм 2 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2127.6596 | 94% | 5 | 2906 | 882 |  |  | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 250 DSG 4T
Макстерм 2 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2127.6596 | 94% | 5 | 2906 | 882 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250
Макстерм 2.5 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2659.5745 | 94% |  | 3770 | 1170 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 300 P
Макстерм 2.5 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2659.5745 | 94% |  | 3770 | 1170 |  |  | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BT 300 DSG 4T
Макстерм 2.5 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2500 | 2659.5745 | 94% |  | 3770 | 1170 |  |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250
Макстерм 3.2 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3404.2553 | 94% | 8 | 4230 | 1170 |  |  | прогр. 2-ух ступ./модуляц. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
Макстерм 3.2 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3404.2553 | 94% | 8 | 4230 | 1170 |  |  | прогр. 2-ух ступ./модуляц. | диз. топливо |  | GI 350 DSPGN
Макстерм 3.2 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3200 | 3404.2553 | 94% | 8 | 4230 | 1170 |  |  | прогр. 2-ух ступ./модуляц. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 350 DSPGM
Макстерм 4 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4000 | 4255.3191 | 94% | 13.5 | 7430 | 1170 |  |  | прогр. 2-ух ступ./модуляц. | прир. (сжиж.) газ | GI 500 DSPGN ME
Макcтерм 4 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4000 | 4255.3191 | 94% | 13.5 | 7430 | 1170 |  |  | прогр. 2-ух ступ./модуляц. | диз. топливо |  | GI 420 DSPG
Макстерм 4 | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 4000 | 4255.3191 | 94% | 13.5 | 7430 | 1170 |  |  | прогр. 2-ух ступ./модуляц. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 420 DSPGM

## комплекты
|  | SPARKGAS 35 P | Модель котла | Макстерм 0.3
|  | SPARK 35 DSGW | Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
|  | COMIST 36 | Теплопроизводительность, кВт | 300
|  |  | Мощность котла, кВт | 319.1489
|  |  | КПД % | 94%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 1.5
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 1499
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 687
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование
Газовая горелка
|  | 34,8 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
90 | 358 | 15770010 | горелка газ 2-ух ступ. SPARKGAS 35 P (90-358 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/SPARKGAS/SPARKGAS35P.html
|  | 19990020 | Рампа BM.407, B2
|  | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 20 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
90 | 358 | 15770010 | горелка газ 2-ух ступ. SPARKGAS 35 P (90-358 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/SPARKGAS/SPARKGAS35P.html
|  | 19990024 | Рампа BM.410, B2
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 13,3 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
90 | 358 | 15770010 | горелка газ 2-ух ступ. SPARKGAS 35 P (90-358 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/SPARKGAS/SPARKGAS35P.html
|  | 19990168 | Рампа BM.412, B2
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Дизельная горелка
Основная комплектация
178 | 391 | 3075010 | горелка диз. 2-ух ступ. SPARK 35 DSGW (178-391 кВт) | http://www.baltur.su/prod/diesel/spark/spark35dsgw.html
Опции
0 | 0 | 0410600400 | Форсунка 4.00 60SF
0 | 0 | 0410600250 | Форсунка 2.50 60SF
Комбинированная горелка (газ/дизель)
|  | 18,6 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
210 | 438 | 54910010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 36 (210-438 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST36.html
|  | 19990411 | Рампа BM.410 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 0410600450 | Форсунка 4.50 60SF
0 | 0 | 0410600200 | Форсунка 2.00 60SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 13,7 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
210 | 438 | 54910010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 36 (210-438 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST36.html
|  | 19990410 | Рампа BM.412 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 0410600450 | Форсунка 4.50 60SF
0 | 0 | 0410600200 | Форсунка 2.00 60SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 9,7 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
210 | 438 | 54910010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 36 (210-438 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST36.html
|  | 19990404 | Рампа BM.415 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 0410600450 | Форсунка 4.50 60SF
0 | 0 | 0410600200 | Форсунка 2.00 60SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 9,7 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
210 | 438 | 54910010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 36 (210-438 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST36.html
|  | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 0410600450 | Форсунка 4.50 60SF
0 | 0 | 0410600200 | Форсунка 2.00 60SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | TBG 85 P | Модель котла | Макстерм 0.6
|  | TBL 85 P | Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
|  | TBML 80 PN | Теплопроизводительность, кВт | 600
|  |  | Мощность котла, кВт | 638.2979
|  |  | КПД % | 94%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 2.8
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 1387
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 687
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Информация в интернете
Газовая горелка
|  | 48,3 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg85p.html
|  | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 35,2 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg85p.html
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 22,2 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 30 мбар | Мин. давление сжиженного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg85p.html
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000357 | Компл. форсунок GPL для TBG 85 | Комплект для перевода на сжиженный газ
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 17,8 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg85p.html
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 13,6 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg85p.html
|  | 19990515 | Рампа VGD20.503 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Дизельная горелка
Основная комплектация
200 | 850 | 35800010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 85 P (200-850 кВт) | http://www.baltur.su/prod/diesel/tbl/TBL85P.html
Опции
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 0410600500 | Форсунка 5.00 60SF
0 | 0 | 0410600800 | Форсунка 8.00 60SF
Комбинированная горелка (газ/дизель)
|  | 27,4 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 100 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
250 | 850 | 56480010 | горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/tbml/TBML80PN.html
|  | 19990441 | Рампа MOD. M412-S10 B01, D3
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 0410600550 | Форсунка 5.50 60SF
0 | 0 | 0410600750 | Форсунка 7.50 60SF
|  | 27,4 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
250 | 850 | 56480010 | горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/tbml/TBML80PN.html
|  | 19990448 | Рампа MOD. M412-S30 B01, D3
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 0410600550 | Форсунка 5.50 60SF
0 | 0 | 0410600750 | Форсунка 7.50 60SF
|  | 21,7 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 100 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
250 | 850 | 56480010 | горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/tbml/TBML80PN.html
|  | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 0410600550 | Форсунка 5.50 60SF
0 | 0 | 0410600750 | Форсунка 7.50 60SF
|  | 18,1 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 100 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
250 | 850 | 56480010 | горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/tbml/TBML80PN.html
|  | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 0410600550 | Форсунка 5.50 60SF
0 | 0 | 0410600750 | Форсунка 7.50 60SF
|  | 13,3 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
250 | 850 | 56480010 | горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/tbml/TBML80PN.html
|  | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 0410600550 | Форсунка 5.50 60SF
0 | 0 | 0410600750 | Форсунка 7.50 60SF
|  | TBG 120 P | Модель котла | Макстерм 0.8
|  | TBL 105 P | Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
|  | COMIST 122 | Теплопроизводительность, кВт | 800
|  |  | Мощность котла, кВт | 851.0638
|  |  | КПД % | 94%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 3
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 1772
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 890
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Информация в интернете
Газовая горелка
|  | 69,3 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg120p.html
|  | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 49,8 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg120p.html
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 28,8 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 30,0 мбар | Мин. давление сжиженного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg120p.html
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000358 | Компл. форсунок GPL для TBG 120 | Комплект для перевода на сжиженный газ
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 22,4 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg120p.html
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 15,6 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg120p.html
|  | 19990515 | Рампа VGD20.503 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
|  | 12,6 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg120p.html
|  | 19990516 | Рампа VGD40.065 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Дизельная горелка
Основная комплектация
320 | 1050 | 35850010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 105 P (320-1050 кВт) | http://www.baltur.su/prod/diesel/tbl/TBL105P.html
Опции
0 | 0 | 0410600750 | Форсунка 7.50 60SF
0 | 0 | 0410600950 | Форсунка 9.50 60SF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Комбинированная горелка (газ/дизель)
|  | 26,2 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
|  | 96000009 | Адаптер 2"1/2M X 1"1/2F
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 19,8 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 14,2 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
|  | 12,8 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
|  | 10,4 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
|  | 96005002 | Адаптер 2"1/2M X DN65
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
|  | 9 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
|  | 96005007 | Адаптер 2"1/2M X DN80
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
|  | TBG 120 P | Модель котла | Макстерм 1
|  | TBL 130 P | Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
|  | COMIST 122 | Теплопроизводительность, кВт | 1000
|  |  | Мощность котла, кВт | 1063.8298
|  |  | КПД % | 94%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 3.5
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 2112
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 890
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Информация в интернете
Газовая горелка
|  | 70,4 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg120p.html
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 40,1 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 30,0 мбар | Мин. давление сжиженного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg120p.html
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000358 | Компл. форсунок GPL для TBG 120 | Комплект для перевода на сжиженный газ
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 31,5 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg120p.html
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 22,6 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg120p.html
|  | 19990515 | Рампа VGD20.503 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
|  | 18,2 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg120p.html
|  | 19990516 | Рампа VGD40.065 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Дизельная горелка
Основная комплектация
400 | 1300 | 35900010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 130 P (400-1300 кВт) | http://www.baltur.su/prod/diesel/tbl/TBL130P.html
Опции
0 | 0 | 0410600850 | Форсунка 8.50 60SF
0 | 0 | 0410601300 | Форсунка 13.00 60SF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Комбинированная горелка (газ/дизель)
|  | 36 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
|  | 96000009 | Адаптер 2"1/2M X 1"1/2F
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450800 | Форсунка 8.00 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 27,4 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450800 | Форсунка 8.00 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 21 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450800 | Форсунка 8.00 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
|  | 18,7 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450800 | Форсунка 8.00 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
|  | 15 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
|  | 96005002 | Адаптер 2"1/2M X DN65
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450800 | Форсунка 8.00 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
|  | 12 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/comist/COMIST122.html
|  | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
|  | 96005007 | Адаптер 2"1/2M X DN80
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 0410451350 | Форсунка 13.50 45SF
0 | 0 | 0410450800 | Форсунка 8.00 45SF
0 | 0 | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
|  | TBG 150 P | Модель котла | Макстерм 1.3
|  | TBL 160 P | Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
|  | COMIST 180 | Теплопроизводительность, кВт | 1300
|  |  | Мощность котла, кВт | 1382.9787
|  |  | КПД % | 94%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 4
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 2112
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 890
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Информация в интернете
Газовая горелка
|  | 56,7 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 30,0 мбар | Мин. давление сжиженного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
300 | 1500 | 17620010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg150p.html
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 44,6 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
300 | 1500 | 17620010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg150p.html
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 33,6 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
300 | 1500 | 17620010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg150p.html
|  | 19990515 | Рампа VGD20.503 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
|  | 26 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
300 | 1500 | 17620010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg150p.html
|  | 19990516 | Рампа VGD40.065 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
|  | 21,1 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
300 | 1500 | 17620010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg150p.html
|  | 19990517 | Рампа VGD40.080 TBG, B8
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Дизельная горелка
Основная комплектация
500 | 1600 | 35950010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 160 P (500-1600 кВт) | http://www.baltur.su/prod/diesel/tbl/TBL160P.html
Опции
0 | 0 | 0410451100 | Форсунка 11.00 45SF
0 | 0 | 0410451700 | Форсунка 17.00 45SF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Комбинированная горелка (газ/дизель)
|  | 51,9 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
|  | 96000011 | Адаптер 3"M X 1"1/2F
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45SF
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 39,8 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
|  | 96000012 | Адаптер 3"M X 2"F
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45SF
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 29,1 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
|  | 96000012 | Адаптер 3"M X 2"F
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45SF
|  | 22,9 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45SF
|  | 17,7 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
|  | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45SF
|  | 13,6 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990465 | Рампа BS.10010040DH.1305C/L, B5
|  | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
|  | 97390720 | Рег. давл. BTR/5CE DN100 NE, VE (Pраб 6-45 мбар, Pmax 500мбар)
|  | 97439999 | Фильтр газовый BTF DN100
Опции
0 | 0 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
0 | 0 | 97769999 | Кран шаровой газовый BTVS DN100
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45SF
|  | TBG 210 P | Модель котла | Макcтерм 1.6
|  | TBL 210 P | Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
|  | COMIST 180 | Теплопроизводительность, кВт | 1600
|  |  | Мощность котла, кВт | 1702.1277
|  |  | КПД % | 94%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 4.8
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 2406
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 890
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Информация в интернете
Газовая горелка
|  | 68,7 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
400 | 2100 | 17690010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg210p.html
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 52,9 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 30,0 мбар | Мин. давление сжиженного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
400 | 2100 | 17690010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg210p.html
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000359 | Компл. форсунок GPL для TBG 210 | Комплект для перевода на сжиженный газ
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 40,4 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
400 | 2100 | 17690010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg210p.html
|  | 19990515 | Рампа VGD20.503 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
|  | 29,4 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
400 | 2100 | 17690010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg210p.html
|  | 19990516 | Рампа VGD40.065 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
|  | 22,4 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
400 | 2100 | 17690010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/tbg/tbg210p.html
|  | 19990517 | Рампа VGD40.080 TBG, B8
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Дизельная горелка
Основная комплектация
800 | 2100 | 36000010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 210 P (800-2100 кВт) | http://baltur.su/prod/diesel/tbl/TBL210P.html
Опции
0 | 0 | 0410451700 | Форсунка 17.00 45SF
0 | 0 | 0410451750 | Форсунка 17.50 45SF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Комбинированная горелка (газ/дизель)
|  | 70,5 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
|  | 96000011 | Адаптер 3"M X 1"1/2F
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451950 | Форсунка 19.50 45SF
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 54,7 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
|  | 96000012 | Адаптер 3"M X 2"F
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451950 | Форсунка 19.50 45SF
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 43 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
|  | 96000012 | Адаптер 3"M X 2"F
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451950 | Форсунка 19.50 45SF
|  | 33,5 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451950 | Форсунка 19.50 45SF
|  | 25,7 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
|  | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451950 | Форсунка 19.50 45SF
|  | 18,2 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
688 | 1981 | 55060010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 180 (688-1981 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST180.html
|  | 19990465 | Рампа BS.10010040DH.1305C/L, B5
|  | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
|  | 97390720 | Рег. давл. BTR/5CE DN100 NE, VE (Pраб 6-45 мбар, Pmax 500мбар)
|  | 97439999 | Фильтр газовый BTF DN100
Опции
0 | 0 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
0 | 0 | 97769999 | Кран шаровой газовый BTVS DN100
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451950 | Форсунка 19.50 45SF
|  | BGN 250 P | Модель котла | Макстерм 2
|  | BT 250 DSG 4T | Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
|  | COMIST 250 | Теплопроизводительность, кВт | 2000
|  |  | Мощность котла, кВт | 2127.6596
|  |  | КПД % | 94%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 5
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 2906
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 882
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Информация в интернете
Газовая горелка
|  | 75 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
490 | 2500 | 16780010 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 250 P (490-2500 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/bgn/BGN250P.html
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
0 | 0 | 96000012 | Адаптер 3"M X 2"F
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
0 | 0 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
|  | 47,6 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
490 | 2500 | 16780010 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 250 P (490-2500 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/bgn/BGN250P.html
|  | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
0 | 0 | 96005003 | Адаптер 3"M X DN65
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
|  | 35 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
490 | 2500 | 16780010 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 250 P (490-2500 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/bgn/BGN250P.html
|  | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
0 | 0 | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
|  | 21 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
490 | 2500 | 16780010 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 250 P (490-2500 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/bgn/BGN250P.html
|  | 19990465 | Рампа BS.10010040DH.1305C/L, B5
|  | 97390720 | Рег. давл. BTR/5CE DN100 NE, VE (Pраб 6-45 мбар, Pmax 500мбар)
|  | 97439999 | Фильтр газовый BTF DN100
0 | 0 | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
Опции
0 | 0 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
0 | 0 | 97769999 | Кран шаровой газовый BTVS DN100
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
|  | 33,0 мбар | Мин. давление сжиженного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
490 | 2500 | 16780010 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 250 P (490-2500 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/bgn/BGN250P.html
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
0 | 0 | 96000012 | Адаптер 3"M X 2"F
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
Дизельная горелка
Основная комплектация
873 | 3186 | 31310010 | горелка диз. 2-ух ступ. BT 250 DSG 4T (873-3186 кВт) | http://www.baltur.su/prod/diesel/bt/BT250DSG4T.html
Опции
0 | 0 | 0410452400 | Форсунка 24.00 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
Комбинированная горелка (газ/дизель)
|  | 64,7 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1127 | 3380 | 55110010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 250 (1127-3380 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST250.html
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410452400 | Форсунка 24.00 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
|  | 55,3 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1127 | 3380 | 55110010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 250 (1127-3380 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST250.html
|  | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410452400 | Форсунка 24.00 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
|  | 40,5 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1127 | 3380 | 55110010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 250 (1127-3380 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST250.html
|  | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
|  | 96005003 | Адаптер 3"M X DN65
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410452400 | Форсунка 24.00 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
|  | 28,4 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1127 | 3380 | 55110010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 250 (1127-3380 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST250.html
|  | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
|  | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 0410452400 | Форсунка 24.00 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
|  | 15,4 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1127 | 3380 | 55110010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 250 (1127-3380 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST250.html
|  | 19990465 | Рампа BS.10010040DH.1305C/L, B5
|  | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
|  | 97390720 | Рег. давл. BTR/5CE DN100 NE, VE (Pраб 6-45 мбар, Pmax 500мбар)
|  | 97439999 | Фильтр газовый BTF DN100
Опции
0 | 0 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
0 | 0 | 97769999 | Кран шаровой газовый BTVS DN100
0 | 0 | 0410452400 | Форсунка 24.00 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
0 | 0 | 0410450950 | Форсунка 9.50 45SF
|  | BGN 300 P | Модель котла | Макстерм 2.5
|  | BT 300 DSG 4T | Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
|  | COMIST 250 | Теплопроизводительность, кВт | 2500
|  |  | Мощность котла, кВт | 2659.5745
|  |  | КПД % | 94%
Аэродин. сопрот., мбар
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 3770
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 1170
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Информация в интернете
Газовая горелка
|  | 99,5 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 360 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
657 | 2982 | 16830010 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 300 P (657-2982 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/bgn/BGN300P.html
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
0 | 0 | 96000012 | Адаптер 3"M X 2"F
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
|  | 84,5 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 33,0 мбар | Мин. давление сжиженного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
657 | 2982 | 16830010 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 300 P (657-2982 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/bgn/BGN300P.html
|  | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
0 | 0 | 96000012 | Адаптер 3"M X 2"F
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
|  | 61,5 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
657 | 2982 | 16830010 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 300 P (657-2982 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/bgn/BGN300P.html
|  | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
0 | 0 | 96005003 | Адаптер 3"M X DN65
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
|  | 42,5 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
657 | 2982 | 16830010 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 300 P (657-2982 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/bgn/BGN300P.html
|  | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
0 | 0 | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
|  | 21 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
657 | 2982 | 16830010 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 300 P (657-2982 кВт) | http://www.baltur.su/prod/gas/bgn/BGN300P.html
|  | 19990465 | Рампа BS.10010040DH.1305C/L, B5
|  | 97390720 | Рег. давл. BTR/5CE DN100 NE, VE (Pраб 6-45 мбар, Pmax 500мбар)
|  | 97439999 | Фильтр газовый BTF DN100
0 | 0 | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
Опции
0 | 0 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
0 | 0 | 97769999 | Кран шаровой газовый BTVS DN100
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
Дизельная горелка
Основная комплектация
1304 | 3854 | 31510010 | горелка диз. 2-ух ступ. BT 300 DSG 4T (1304-3854 кВт) | http://www.baltur.su/prod/diesel/bt/BT300DSG4T.html
Опции
0 | 0 | 0410452800 | Форсунка 28.00 45SF
0 | 0 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45SF
0 | 0 | 0410451300 | Форсунка 13.00 45SF
0 | 0 | 97980057 | Звукоизоляционный кожух BGN 200-350P
Комбинированная горелка (газ/дизель)
|  | 101 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1127 | 3380 | 55110010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 250 (1127-3380 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST250.html
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410452400 | Форсунка 24.00 45SF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
|  | 86 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1127 | 3380 | 55110010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 250 (1127-3380 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST250.html
|  | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410452400 | Форсунка 24.00 45SF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
|  | 63 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 200 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1127 | 3380 | 55110010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 250 (1127-3380 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST250.html
|  | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
|  | 96005003 | Адаптер 3"M X DN65
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 0410452400 | Форсунка 24.00 45SF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
|  | 44 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1127 | 3380 | 55110010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 250 (1127-3380 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST250.html
|  | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
|  | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 0410452400 | Форсунка 24.00 45SF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
|  | 23 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1127 | 3380 | 55110010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 250 (1127-3380 кВт) | http://www.baltur.su/prod/combined/comist/COMIST250.html
|  | 19990465 | Рампа BS.10010040DH.1305C/L, B5
|  | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
|  | 97390720 | Рег. давл. BTR/5CE DN100 NE, VE (Pраб 6-45 мбар, Pmax 500мбар)
|  | 97439999 | Фильтр газовый BTF DN100
Опции
0 | 0 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
0 | 0 | 97769999 | Кран шаровой газовый BTVS DN100
0 | 0 | 0410452400 | Форсунка 24.00 45SF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
0 | 0 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45SF
|  | GI 500 DSPGN ME | Модель котла | Макстерм 3.2
|  | GI 350 DSPGN | Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
|  | GI MIST 350 DSPGM | Теплопроизводительность, кВт | 3200
|  |  | Мощность котла, кВт | 3404.2553
|  |  | КПД % | 94%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 8
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 4230
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 1170
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Информация в интернете
Газовая горелка
|  | 117 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
700 | 5000 | 66410010 | горелка газ прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт) | http://baltur.su/prod/gas/gi/GI500DSPGNME.html
|  | 19990541 | Рампа VGD20.503 - 2", D4
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима
|  | 67 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
700 | 5000 | 66410010 | горелка газ прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт) | http://baltur.su/prod/gas/gi/GI500DSPGNME.html
|  | 19990542 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, D4
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима
|  | 49 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
700 | 5000 | 66410010 | горелка газ прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт) | http://baltur.su/prod/gas/gi/GI500DSPGNME.html
|  | 19990543 | Рампа VGD40.080 - 3", D4
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима
|  | 38 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
700 | 5000 | 66410010 | горелка газ прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт) | http://baltur.su/prod/gas/gi/GI500DSPGNME.html
|  | 19990544 | Рампа VGD40.100 - 4", D4
Опции
0 | 0 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
0 | 0 | 97769999 | Кран шаровой газовый BTVS DN100
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима
Дизельная горелка
Основная комплектация
1581 | 4743 | 6501010 | горелка диз. прогр. GI 350 DSPG (1581-4743 кВт) | http://www.baltur.su/prod/diesel/gi/GI350DSPG.html
Опции
|  | 98000214 | Форсунка CB B3 300KG/H 45° SA
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима
Комбинированная горелка (газ/дизель)
|  | 115 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1581 | 4743 | 6675050 | горелка газ-диз. прогр. GI MIST 350 DSPGM (1581-4743 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/gimist/COMIST350DSPGM.html
|  | 97390374 | Регулятор + фильтр BTFR/5CE DN 65 MA (Pраб 100-150 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
|  | 98000214 | Форсунка CB B3 300KG/H 45° SA
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима
|  | GI 500 DSPGN ME | Модель котла | Макстерм 4
|  | GI 420 DSPGN | Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
|  | GI MIST 420 DSPGM | Теплопроизводительность, кВт | 4000
|  |  | Мощность котла, кВт | 4255.3191
|  |  | КПД % | 94%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 13.5
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 7430
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 1170
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Информация в интернете
Газовая горелка
|  | 181 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
700 | 5000 | 66410010 | горелка газ прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт) | http://baltur.su/prod/gas/gi/GI500DSPGNME.html
|  | 19990541 | Рампа VGD20.503 - 2", D4
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима
|  | 105 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
700 | 5000 | 66410010 | горелка газ прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт) | http://baltur.su/prod/gas/gi/GI500DSPGNME.html
|  | 19990542 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, D4
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима
|  | 74 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
700 | 5000 | 66410010 | горелка газ прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт) | http://baltur.su/prod/gas/gi/GI500DSPGNME.html
|  | 19990543 | Рампа VGD40.080 - 3", D4
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима
|  | 60 мбар | Мин. давление природного газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
700 | 5000 | 66410010 | горелка газ прогр. GI 500 DSPGN ME (700-5000 кВт) | http://baltur.su/prod/gas/gi/GI500DSPGNME.html
|  | 19990544 | Рампа VGD40.100 - 4", D4
Опции
0 | 0 | 97109999 | Антивибрационная вставка BTGA DN100
0 | 0 | 97769999 | Кран шаровой газовый BTVS DN100
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима
Дизельная горелка
Основная комплектация
1840 | 5522 | 6506010 | горелка диз. прогр. GI 420 DSPG (1840-5522 кВт) | http://www.baltur.su/prod/diesel/gi/GI420DSPG.html
Опции
|  | 98000217 | Форсунка CB B3 375KG/H 45° SA
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима
Комбинированная горелка (газ/дизель)
|  | 115 мбар | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения макс. мощности котла.
|  | 500 мбар | Макс. давление газа в магистрали.
Основная комплектация
1840 | 5522 | 6678050 | горелка газ-диз. прогр. GI MIST 420 DSPGM (1840-5522 кВт) | http://baltur.su/prod/combined/gimist/COMIST420DSPGM.html
|  | 97390383 | Регулятор + фильтр BTFR/5CE DN80 (Pраб 60-100 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
|  | 98000217 | Форсунка CB B3 375KG/H 45° SA
0 | 0 | 98000051 | Регулятор мощности RWF 40 | необходимо для модуляционного режима
0 | 0 | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130 | необходимо для модуляционного режима