## сводная
Модель котла | Тип котла | Теплопроизводительность, кВт | Мощность котла, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., mbar | Габариты камеры сгорания, мм |  |  |  | Ø под горелку, мм | Min длина трубы горелки, мм |  |  | Горелки |  |  |  |  | примечание
[6 empty] | Длина | Ø | Ширина | Высота |  | газ | дизель | мазут | Газ | Жидкое топливо | Газ-дизель | Газ-нефть/мазут | Тяжелое топливо
KITURAMI
KSG/KSO - 2-ух ходовой водогрейный котёл
KSG/KSO 50R | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 58 | 62.2318 | 93.2% | [9 empty] | BTG 11 | BTL 6 | MINICOMIST 7 |  |  | котёл должен быть установлен на подиуме 10-15 см
KSG/KSO 70R | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 81.4 | 87.2454 | 93.3% | [9 empty] | BTG 15 P | BTL 10 P | MINICOMIST 11 |  |  | котёл должен быть установлен на подиуме 10-15 см
KSG/KSO 100R | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 116.3 | 124.7854 | 93.2% | [9 empty] | BTG 15 P | BTL 14 P | COMIST 20 |  |  | котёл должен быть установлен на подиуме 10-15 см
KSG/KSO 150R | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 174.4 | 186.9239 | 93.3% | [9 empty] | BTG 28 P | BTL 20 P | COMIST 26 SP |  |  | котёл должен быть установлен на подиуме 10-15 см
KSG/KSO 200R | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 233 | 249.732 | 93.3% | [9 empty] | SPARKGAS 30 P | SPARK 35 DSGW | COMIST 26 SP |  |  | котёл должен быть установлен на подиуме 10-15 см
KSG/KSO 300R | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 349 | 374.4635 | 93.2% | [9 empty] | BGN 40 P, TBG 45 P | TBL 45 P |  |  |  | котёл должен быть установлен на подиуме 10-15 см
KSG/KSO 400R | 2-ух ходовой водогрейный котёл | 465 | 498.927 | 93.2% | [9 empty] | TBG 55 P, TBG 60 P | TBL 60 P | COMIST 72 |  |  | котёл должен быть установлен на подиуме 10-15 см

## комплекты
|  | BTG 11 | Модель котла | KSG/KSO 50R
|  | BTL 6 | Теплопроизводительность | 58
|  | MINICOMIST 7 | Мощность котла, кВт | 62.2318
|  |  | КПД % | 93.2%
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Code | Наименование
Газовая горелка
P=15-65 mbar
Основная комплектация
48.8 | 99 | 17060010 | горелка газ 1-но ступ. BTG 11 50-60Hz (48,8-99кВт)
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
|  | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
|  | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
|  | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
P=8-360 mbar
Основная комплектация
48.8 | 99 | 17060010 | горелка газ 1-но ступ. BTG 11 50-60Hz (48,8-99кВт)
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизельная горелка
Основная комплектация
31.9 | 74.3 | 35510010 | горелка диз. 1-но ступ. BTL 6 50-60Hz (31,9-74,3кВт)
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=15-65 mbar
Основная комплектация
38.5 | 66.8 | 54700010 | горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
|  | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
|  | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
|  | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
P=8-360 mbar
Основная комплектация
38.5 | 66.8 | 54700010 | горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
|  | BTG 15 P | Модель котла | KSG/KSO 70R
|  | BTL 10 P | Теплопроизводительность | 81.4
|  | MINICOMIST 11 | Мощность котла, кВт | 87.2454
|  |  | КПД % | 93.3%
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Code | Наименование
Газовая горелка
P=9-360 mbar
Основная комплектация
50 | 160 | 17090010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
|  | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
P=7-360 mbar
Основная комплектация
50 | 160 | 17090010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
|  | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизельная горелка
Основная комплектация
60.2 | 118 | 35540010 | горелка диз. 2-ух ступ. BTL 10 P (60,2-118 кВт)
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=26-65 mbar
Основная комплектация
58.4 | 103 | 54730010 | горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт)
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
|  | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
|  | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
|  | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
P=11-360 mbar
Основная комплектация
58.4 | 103 | 54730010 | горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт)
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
|  | BTG 15 P | Модель котла | KSG/KSO 100R
|  | BTL 14 P | Теплопроизводительность | 116.3
|  | COMIST 20 | Мощность котла, кВт | 124.7854
|  |  | КПД % | 93.2%
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Code | Наименование
Газовая горелка
P=15,5-360 mbar
Основная комплектация
50 | 160 | 17090010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
|  | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
P=11,5-360 mbar
Основная комплектация
50 | 160 | 17090010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
|  | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизельная горелка
Основная комплектация
83 | 166 | 35620010 | горелка диз. 2-ух ступ. BTL 14 P (83-166 кВт)
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=19-360 mbar
Основная комплектация
80 | 230 | 54770010 | горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
|  | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
P=14,5-360 mbar
Основная комплектация
80 | 230 | 54770010 | горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
|  | 19990005 | Рампа MM.407, M2
|  | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
P=11-360 mbar
Основная комплектация
80 | 230 | 54770010 | горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
|  | 19990008 | Рампа MM.410, M2
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
|  | BTG 28 P | Модель котла | KSG/KSO 150R
|  | BTL 20 P | Теплопроизводительность | 174.4
|  | COMIST 26 SP | Мощность котла, кВт | 186.9239
|  |  | КПД % | 93.3%
|  |  | Аэродин. сопрот., mbar | 2.8
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Code | Наименование
Газовая горелка
P=30-360 mbar
Основная комплектация
80 | 280 | 17150010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
|  | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
P=21-360 mbar
Основная комплектация
80 | 280 | 17150010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
|  | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
P=14-360 mbar
Основная комплектация
80 | 280 | 17150010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
|  | 19990024 | Рампа BM.410, B2
|  | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
P=12-360 mbar
Основная комплектация
80 | 280 | 17150010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
|  | 19990168 | Рампа BM.412, B2
|  | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизельная горелка
Основная комплектация
118.6 | 261 | 35640010 | горелка диз. 2-ух ступ. BTL 20 P (118,6-261 кВт)
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=25-360 mbar
Основная комплектация
130 | 340 | 54800010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
|  | 19990020 | Рампа BM.407, B2
|  | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
P=18-360 mbar
Основная комплектация
130 | 340 | 54800010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
|  | 19990024 | Рампа BM.410, B2
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
P=15,5-360 mbar
Основная комплектация
130 | 340 | 54800010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
|  | 19990168 | Рампа BM.412, B2
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
|  | SPARKGAS 35 P | Модель котла | KSG/KSO 200R
|  | SPARK 35 DSGW | Теплопроизводительность | 233
|  | COMIST 26 SP | Мощность котла, кВт | 249.732
|  |  | КПД % | 93.3%
|  |  | Аэродин. сопрот., mbar | 3.8
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Code | Наименование
Газовая горелка
P=26,5-360 mbar
Основная комплектация
90 | 358 | 15770010 | горелка газ 2-ух ступ. SPARKGAS 35 P (90-358 кВт)
|  | 19990020 | Рампа BM.407, B2
|  | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
P=15,5-360 mbar
Основная комплектация
90 | 358 | 15770010 | горелка газ 2-ух ступ. SPARKGAS 35 P (90-358 кВт)
|  | 19990024 | Рампа BM.410, B2
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
P=12-360 mbar
Основная комплектация
90 | 358 | 15770010 | горелка газ 2-ух ступ. SPARKGAS 35 P (90-358 кВт)
|  | 19990168 | Рампа BM.412, B2
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизельная горелка
Основная комплектация
178 | 391 | 3075010 | горелка диз. 2-ух ступ. SPARK 35 DSGW (178-391 кВт)
Опции
|  | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=37-360 mbar
Основная комплектация
130 | 340 | 54800010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
|  | 19990020 | Рампа BM.407, B2
|  | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
P=26-360 mbar
Основная комплектация
130 | 340 | 54800010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
|  | 19990024 | Рампа BM.410, B2
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
P=22-360 mbar
Основная комплектация
130 | 340 | 54800010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
|  | 19990168 | Рампа BM.412, B2
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Устройство для автоматического переключения вида топлива MINICOMIST 7-11, COMIST 20, COMIST 26SP
|  | BGN 40 P | Модель котла | KSG/KSO 300R
|  | TBG 45 P | Теплопроизводительность | 349
|  | TBL 45 P | Мощность котла, кВт | 374.4635
|  |  | КПД % | 93.2%
|  |  | Аэродин. сопрот., mbar | 4
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Code | Наименование
Газовая горелка
P=24,5-360 mbar
Основная комплектация
100 | 450 | 16064710 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 40 P (185-425 кВт)
|  | 19990411 | Рампа BM.410 12P, B2
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50
P=18,5-360 mbar
Основная комплектация
100 | 450 | 16064710 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 40 P (185-425 кВт)
|  | 19990410 | Рампа BM.412 12P, B2
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50
P=13-360 mbar
Основная комплектация
100 | 450 | 16064710 | горелка газ 2-ух ступ. BGN 40 P (185-425 кВт)
|  | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
Опции
|  | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
|  | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
|  | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50
P=48-360 mbar
Основная комплектация
100 | 450 | 17210010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт)
|  | 19990510 | Рампа BM.407 TBG, B2
|  | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
P=27-360 mbar
Основная комплектация
100 | 450 | 17210010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт)
|  | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
|  | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
P=20,5-360 mbar
Основная комплектация
100 | 450 | 17210010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт)
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
P=15-360 mbar
Основная комплектация
100 | 450 | 17210010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт)
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
Опции
|  | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
|  | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
P=13-360 mbar
Основная комплектация
110 | 550 | 17210010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт)
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
|  | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
|  | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
|  | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Дизельная горелка
Основная комплектация
160 | 450 | 35710010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 45P (160-450 кВт)
Опции
|  | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50
|  | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
|  | TBG 55 P | Модель котла | KSG/KSO 400R
|  | TBG 60 P | Теплопроизводительность | 465
|  | TBL 60 P | Мощность котла, кВт | 498.927
|  | COMIST 72 | КПД % | 93.2%
|  |  | Аэродин. сопрот., mbar | 5
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Code | Наименование
Газовая горелка
P=74-360 mbar
Основная комплектация
110 | 550 | 17410010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 55 P (110-550 кВт)
|  | 19990510 | Рампа BM.407 TBG, B2
|  | 96000014 | Адаптер 2"M X 3/4"F
Опции
|  | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
|  | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
|  | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=40-360 mbar
Основная комплектация
110 | 550 | 17410010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 55 P (110-550 кВт)
|  | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
|  | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=30-360 mbar
Основная комплектация
110 | 550 | 17410010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 55 P (110-550 кВт)
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
|  | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=21-360 mbar
Основная комплектация
110 | 550 | 17410010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 55 P (110-550 кВт)
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
|  | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
|  | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
|  | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=18-360 mbar
Основная комплектация
110 | 550 | 17410010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 55 P (110-550 кВт)
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
Опции
|  | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
|  | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
|  | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=38,5-360 mbar
Основная комплектация
120 | 600 | 17280010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 60 P (120-600 кВт)
|  | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
|  | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
P=29-360 mbar
Основная комплектация
120 | 600 | 17280010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 60 P (120-600 кВт)
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
P=20,5-360 mbar
Основная комплектация
120 | 600 | 17280010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 60 P (120-600 кВт)
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
Опции
|  | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
|  | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
P=17-360 mbar
Основная комплектация
120 | 600 | 17280010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 60 P (120-600 кВт)
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
|  | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
|  | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
|  | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
|  | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Дизельная горелка
Основная комплектация
250 | 600 | 35750010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 60P (250-600 кВт)
Опции
|  | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50
|  | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=25-360 mbar
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт)
|  | 19990410 | Рампа BM.412 12P, B2
Опции
|  | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
|  | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
|  | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
P=17-360 mbar
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт)
|  | 19990404 | Рампа BM.415 12P, B2
Опции
|  | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
|  | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
|  | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
P=17-360 mbar
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт)
|  | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
Опции
|  | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
|  | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
|  | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
P=13-360 mbar
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт)
|  | 19990405 | Рампа BM.420 12P, B2
Опции
|  | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
|  | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
|  | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
P=13-360 mbar
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт)
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
Опции
|  | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
|  | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
|  | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
P=11-500 mbar
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт)
|  | 19990456 | Рампа BS.5050DH.0215C, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
|  | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
|  | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
|  | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива
P=11-500 mbar
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт)
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
|  | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
|  | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
|  | 98000371 | Устройство автоматического переключения вида топлива