## сводная
Модель котла | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Теплопотреб., кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Габариты камеры сгорания, мм |  |  |  | Толщина передней стенки | Min длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки BALTUR |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Длина | Ø | Ширина | Высота |  |  |  |  | Газ | Дизель | Газ-дизель | Мазут
ACV
1-но ходовые водогрейные котлы
Alfa F | 1-но ходовой водогрейный котел | 34.2 | 38 | 90% | 0.07 |  | 430 |  | 354 | 20 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 3
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 3
Delta Perfomance 25 | 1-но ходовой водогрейный котел | 29 | 33 | 87.88% | 0.09 |  | 430 |  | 354 | 20 |  | 1-но ступ. | прир. газ | BTG 3
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 3
Delta Perfomance 35 | 1-но ходовой водогрейный котел | 40 | 45 | 88.89% | 0.09 |  | 430 |  | 354 | 20 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 6
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 4
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 7
Delta Perfomance 45 | 1-но ходовой водогрейный котел | 54 | 61 | 88.52% | 0.08 |  | 430 |  | 354 | 20 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 11
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 6
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 7
Delta Perfomance 55 | 1-но ходовой водогрейный котел | 62 | 69 | 89.86% | 0.05 |  | 430 |  | 354 | 20 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 11
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 6
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 11
Delta Pro 25 | 1-но ходовой водогрейный котел | 25 | 27.9 | 89.61% | 0.09 |  | 430 |  | 354 | 20 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 3
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 3
Delta Pro 45 | 1-но ходовой водогрейный котел | 45 | 50 | 90% | 0.08 |  | 430 |  | 354 | 20 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 6
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 4
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 11
Delta Pro 55 | 1-но ходовой водогрейный котел | 55 | 61 | 90.16% | 0.05 |  | 430 |  | 354 | 20 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 11
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 6
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 11
HeatMaster 60 N | 1-но ходовой водогрейный котел | 63 | 69.9 | 90.13% | 0.6 |  | 430 |  | 354 | 20 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 11
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 6
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 11
HeatMaster 70 N | 1-но ходовой водогрейный котел | 63 | 69.9 | 90.13% | 0.6 |  | 496 |  | 396 | 20 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 11
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 6
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 11
HeatMaster 100 N | 1-но ходовой водогрейный котел | 96.8 | 105.1031 | 92.1% | 1.4 |  | 496 |  | 396 | 20 |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 15 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 14 P
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 20
HeatMaster 150 Jumbo | 1-но ходовой водогрейный котел | 139.1 | 154 | 90.32% | 0.6 |  | 695 |  | 396 | 20 |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 15 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 14 P
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 20
HeatMaster 200 N | 1-но ходовой водогрейный котел | 180.3 | 196 | 91.99% | 2.9 |  | 690 |  | 420 | 20 |  | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 28 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 20 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 26 SP
N1 | 1-но ходовой водогрейный котел | 25 | 28 | 89.29% | 0.15 | 356 |  | 325 | 265 | 70 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 3
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 3
N2 | 1-но ходовой водогрейный котел | 36 | 41 | 87.8% | 0.17 |  |  |  |  | 70 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 3
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 3
N3 | 1-но ходовой водогрейный котел | 51 | 57 | 89.47% | 0.15 | 456 |  | 390 | 305 | 70 |  | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 11
|  | 50.2842 | 56.2 | [8 empty] | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 6 |  |  |  | Снижение мощности 1,4%
[12 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 6
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 7
2-ух ходовые водогрейные котлы с инверсией пламени
Compact A 100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 91.74% | 0.48 | 730 | 430 |  |  | 140 | 240-275 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 15 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 10 P L250 |  |  | удлиненная труба
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 20
Compact A 150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 140 | 161 | 86.96% | 0.96 | 930 | 430 |  |  | 160 | 240-275 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 20 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 14 P
[12 empty] | 1-но ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 20
Compact A 200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 235 | 260 | 90.38% | 2.5 | 1233 | 430 |  |  | 160 | 310-335 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 35 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 26 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 26 SP
|  | 223.25 | 247 | [8 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 35 SPN | Снижение мощности 5%
Compact A 250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 314 | 343 | 91.55% | 3.8 | 1144 | 568 |  |  | 190 | 245-345 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 35 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 45 P
Compact A 300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 384 | 419 | 91.65% | 4.3 | 1294 | 568 |  |  | 190 | 245-345 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 45 PV
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 45 P
[12 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 80 PN
Compact A 350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 442 | 482 | 91.7% | 4.8 | 1393 | 568 |  |  | 190 | 245-345 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 60 PV
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 60 P
[12 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 80 PN
Compact A 400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 512 | 559 | 91.59% | 5.2 | 1527 | 620 |  |  | 200 | 245-375 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 PV
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 85 P
[12 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 80 PN
Compact A 500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 640 | 698 | 91.69% | 5.8 | 1550 | 620 |  |  | 250 | 245-375 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 PV
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 85 P
[12 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 80 PN
Compact A 600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 756 | 824 | 91.75% | 6.7 | 1608 | 700 |  |  | 250 | 320-425 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 105 P
[12 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Compact A 700 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 884 | 962 | 91.89% | 7.1 | 1689 | 700 |  |  | 250 | 320-425 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 130 P
[12 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Compact A 800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1012 | 1104 | 91.67% | 7.7 | 1688 | 770 |  |  | 250 | 320-425 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 130 P
[12 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Compact A 900 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1140 | 1243 | 91.71% | 8.2 | 1939 | 770 |  |  | 250 | 320-425 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 150 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 160 P
[12 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | TBML 160 PN
Compact A 1000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1279 | 1393 | 91.82% | 8.4 | 2205 | 770 |  |  | 250 | 320-425 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 210 P
[12 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 160 P
[12 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. газ/диз. топливо |  |  | COMIST 180 DSPGM
|  | 1074.36 | 1170.12 | [8 empty] | прогр. 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 120 DSPN | Снижение мощности 16%

## комплекты
| Модель котла | Alfa F
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 34.2
| Теплопотреб., кВт | 38
| КПД % | 90%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.07
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 354
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 12,6 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
0-10-3000 | 17000010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 3 (16,6-42,7 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Дизель
Основная комплектация
0-10-1000 | 35450010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 3 (17,8-42,7 кВт)
1-10-8530 | 0410600075 | Форсунка 0.75 60° SF (Fluidics Insrtuments)
| Модель котла | Delta Perfomance 25
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 29
| Теплопотреб., кВт | 33
| КПД % | 87.88%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.09
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 354
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 9,9 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
0-10-3000 | 17000010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 3 (16,6-42,7 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Дизель
Основная комплектация
0-10-1000 | 35450010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 3 (17,8-42,7 кВт)
1-10-8525 | 0410600065 | Форсунка 0.65 60° SF (Fluidics Insrtuments)
| Модель котла | Delta Perfomance 35
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 40
| Теплопотреб., кВт | 45
| КПД % | 88.89%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.09
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 354
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 8,6 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
0-10-3005 | 17040010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 6 (30,6-56,3 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 4,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
0-10-3005 | 17040010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 6 (30,6-56,3 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизель
Основная комплектация
0-10-1010 | 35490010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 4 (26-56,1 кВт)
1-10-8535 | 0410600085 | Форсунка 0.85 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
2-10-4000 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
1-10-8535 | 0410600085 | Форсунка 0.85 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4000 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-8535 | 0410600085 | Форсунка 0.85 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
| Модель котла | Delta Perfomance 45
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 54
| Теплопотреб., кВт | 61
| КПД % | 88.52%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.08
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 354
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 13,7 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 6,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизель
Основная комплектация
0-10-1020 | 35510010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 6 (31,9-74,3 кВт)
1-10-8545 | 0410600125 | Форсунка 1.25 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 12 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
2-10-4000 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
1-10-8545 | 0410600125 | Форсунка 1.25 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4000 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-8545 | 0410600125 | Форсунка 1.25 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
| Модель котла | Delta Perfomance 55
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 62
| Теплопотреб., кВт | 69
| КПД % | 89.86%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.05
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 354
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 17,1 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 8,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизель
Основная комплектация
0-10-1020 | 35510010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 6 (31,9-74,3 кВт)
1-10-7045 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 15,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
2-10-4005 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
1-10-7045 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 6,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4005 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-7045 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
| Модель котла | Delta Pro 25
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 25
| Теплопотреб., кВт | 27.9
| КПД % | 89.61%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.09
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 354
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 7,6 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
0-10-3000 | 17000010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 3 (16,6-42,7 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Дизель
Основная комплектация
0-10-1000 | 35450010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 3 (17,8-42,7 кВт)
1-10-8520 | 0410600060 | Форсунка 0.60 60° SF (Fluidics Insrtuments)
| Модель котла | Delta Pro 45
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 45
| Теплопотреб., кВт | 50
| КПД % | 90%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.08
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 354
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 10,2 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
0-10-3005 | 17040010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 6 (30,6-56,3 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 5,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
0-10-3005 | 17040010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 6 (30,6-56,3 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизель
Основная комплектация
0-10-1010 | 35490010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 4 (26-56,1 кВт)
1-10-8540 | 0410600100 | Форсунка 1.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 8,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
2-10-4000 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
1-10-8540 | 0410600100 | Форсунка 1.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 3,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4000 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-8540 | 0410600100 | Форсунка 1.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
| Модель котла | Delta Pro 55
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 55
| Теплопотреб., кВт | 61
| КПД % | 90.16%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.05
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 354
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 13,6 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 6,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизель
Основная комплектация
0-10-1020 | 35510010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 6 (31,9-74,3 кВт)
1-10-8545 | 0410600125 | Форсунка 1.25 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
2-10-4005 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
1-10-8545 | 0410600125 | Форсунка 1.25 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4005 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-8545 | 0410600125 | Форсунка 1.25 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
| Модель котла | HeatMaster 60 N
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 63
| Теплопотреб., кВт | 69.9
| КПД % | 90.13%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.6
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 354
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 18,1 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 8,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизель
Основная комплектация
0-10-1020 | 35510010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 6 (31,9-74,3 кВт)
1-10-7045 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
2-10-4005 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
1-10-7045 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 6,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4005 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-7045 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
| Модель котла | HeatMaster 70 N
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 63
| Теплопотреб., кВт | 69.9
| КПД % | 90.13%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.6
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 496
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 396
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 18,1 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 8,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизель
Основная комплектация
0-10-1020 | 35510010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 6 (31,9-74,3 кВт)
1-10-7045 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
2-10-4005 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
1-10-7045 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 6,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4005 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-7045 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
| Модель котла | HeatMaster 100 N
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 96.8
| Теплопотреб., кВт | 105.1031
| КПД % | 92.1%
| Аэродин. сопрот., мбар | 1.4
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 496
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 396
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 11,7 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 8,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Дизель
Основная комплектация
1-10-1080 | 35620010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 14 P (83-166 кВт)
1-10-7076 | 0410600175 | Форсунка 1.75 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
1-10-7566 | 0410450200 | Форсунка 2.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
1-10-5010 | 19990005 | Рампа MM.407, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
1-10-7566 | 0410450200 | Форсунка 2.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 8,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
1-10-5015 | 19990008 | Рампа MM.410, M2
1-10-7566 | 0410450200 | Форсунка 2.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
| Модель котла | HeatMaster 150 Jumbo
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 139.1
| Теплопотреб., кВт | 154
| КПД % | 90.32%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.6
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 695
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 396
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 19,8 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 13,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Дизель
Основная комплектация
1-10-1080 | 35620010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 14 P (83-166 кВт)
1-10-7095 | 0410600250 | Форсунка 2.50 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 24 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
2-10-7583 | 0410450300 | Форсунка 3.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 18 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
1-10-5010 | 19990005 | Рампа MM.407, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
2-10-7583 | 0410450300 | Форсунка 3.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 13 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
1-10-5015 | 19990008 | Рампа MM.410, M2
2-10-7583 | 0410450300 | Форсунка 3.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
| Модель котла | HeatMaster 200 N
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 180.3
| Теплопотреб., кВт | 196
| КПД % | 91.99%
| Аэродин. сопрот., мбар | 2.9
Длина камеры сгорания, мм
| Ø камеры сгорания, мм | 690
Ширина камеры сгорания, мм
| Высота камеры сгорания, мм | 420
| Толщина передней стенки | 20
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 31 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5030 | 19990024 | Рампа BM.410, B2
1-10-6070 | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5055 | 19990168 | Рампа BM.412, B2
1-10-6070 | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Дизель
Основная комплектация
1-10-1085 | 35640010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 20 P (118,6-261 кВт)
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 25,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4017 | 54800110 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) автом. смена топлива
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
2-10-7585 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 18,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4017 | 54800110 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) автом. смена топлива
1-10-5030 | 19990024 | Рампа BM.410, B2
2-10-7585 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 15,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4017 | 54800110 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) автом. смена топлива
1-10-5055 | 19990168 | Рампа BM.412, B2
2-10-7585 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
| Модель котла | N1
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 25
| Теплопотреб., кВт | 28
| КПД % | 89.29%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.15
| Длина камеры сгорания, мм | 356
Ø камеры сгорания, мм
| Ширина камеры сгорания, мм | 325
| Высота камеры сгорания, мм | 265
| Толщина передней стенки | 70
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 7,7 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
0-10-3000 | 17000010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 3 (16,6-42,7 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Дизель
Основная комплектация
0-10-1000 | 35450010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 3 (17,8-42,7 кВт)
1-10-8520 | 0410600060 | Форсунка 0.60 60° SF (Fluidics Insrtuments)
| Модель котла | N2
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 36
| Теплопотреб., кВт | 41
| КПД % | 87.8%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.17
Длина камеры сгорания, мм
Ø камеры сгорания, мм
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 70
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 14,5 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
0-10-3000 | 17000010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 3 (16,6-42,7 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Дизель
Основная комплектация
0-10-1000 | 35450010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 3 (17,8-42,7 кВт)
1-10-8535 | 0410600085 | Форсунка 0.85 60° SF (Fluidics Insrtuments)
| Модель котла | N3
| Тип котла | 1-но ходовой водогрейный котел
| Теплопроизвод., кВт | 51 (BTG 6 - 50,3)
| Теплопотреб., кВт | 57 (BTG 6 - 56,2)
| КПД % | 89.47%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.15
| Длина камеры сгорания, мм | 456
Ø камеры сгорания, мм
| Ширина камеры сгорания, мм | 390
| Высота камеры сгорания, мм | 305
| Толщина передней стенки | 70
Min длина трубы горелки, мм
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 12,6 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
0-10-3005 | 17040010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 6 (30,6-56,3 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 6,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
0-10-3005 | 17040010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 6 (30,6-56,3 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 12,2 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 6,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3010 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизель
Основная комплектация
0-10-1020 | 35510010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 6 (31,9-74,3 кВт)
1-10-7035 | 0410600110 | Форсунка 1.10 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 10,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 65 мбар
Основная комплектация
2-10-4000 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
1-10-7035 | 0410600110 | Форсунка 1.10 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2050 | 110005013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 4,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4000 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-7035 | 0410600110 | Форсунка 1.10 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
| Модель котла | Compact A 100
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизвод., кВт | 100
| Теплопотреб., кВт | 109
| КПД % | 91.74%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.48
| Длина камеры сгорания, мм | 730
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 140
| Min длина трубы горелки, мм | 240-275
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 11,4 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 8,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Дизель
Основная комплектация
2-10-1076 | 35540020 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 10 P (60,2-118 кВт) L250
1-10-7065 | 0410600165 | Форсунка 1.65 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
1-10-7570 | 0410450225 | Форсунка 2.25 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
1-10-5010 | 19990005 | Рампа MM.407, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
1-10-7570 | 0410450225 | Форсунка 2.25 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 8,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
1-10-5015 | 19990008 | Рампа MM.410, M2
1-10-7570 | 0410450225 | Форсунка 2.25 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
| Модель котла | Compact A 150
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизвод., кВт | 140
| Теплопотреб., кВт | 161
| КПД % | 86.96%
| Аэродин. сопрот., мбар | 0.96
| Длина камеры сгорания, мм | 930
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 160
| Min длина трубы горелки, мм | 240-275
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 22,8 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3085 | 17110010 | Горелка газ. 2-ух. ступ. BTG 20 P 50-60 Гц (60-205 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3085 | 17110010 | Горелка газ. 2-ух. ступ. BTG 20 P 50-60 Гц (60-205 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3085 | 17110010 | Горелка газ. 2-ух. ступ. BTG 20 P 50-60 Гц (60-205 кВт)
1-10-5030 | 19990024 | Рампа BM.410, B2
1-10-6070 | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Дизель
Основная комплектация
1-10-1080 | 35620010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 14 P (83-166 кВт)
2-10-8451 | 0005070547 | Форсунка 2.75 60° B (DELAVAN)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 26,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
2-10-7583 | 0410450300 | Форсунка 3.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 19,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
1-10-5010 | 19990005 | Рампа MM.407, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
2-10-7583 | 0410450300 | Форсунка 3.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4011 | 54770110 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт) автом. смена топлива
1-10-5015 | 19990008 | Рампа MM.410, M2
2-10-7583 | 0410450300 | Форсунка 3.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
| Модель котла | Compact A 200
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) | 235
| Теплопроизводительность, кВт (мазут) | 223.25
| Теплопотребление, кВт (газ, дизель) | 260
| Теплопотребление, кВт (мазут) | 247
| КПД % | 90.38%
| Аэродин. сопрот., мбар | 2.5
| Длина камеры сгорания, мм | 1233
| Ø камеры сгорания, мм | 430
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 160
| Min длина трубы горелки, мм | 310-335
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 27 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
1-10-5546 | 19990545 | Рампа MM.407 B01 S20 TBG, B7
1-10-6015 | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 15 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 8,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Дизель
Основная комплектация
1-10-1090 | 35660010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 26 P (190-310 кВт)
1-10-7115 | 0410600400 | Форсунка 4.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 36,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4017 | 54800110 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) автом. смена топлива
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
2-10-8169 | 23264 | Форсунка 4.50 45° PLP (MONARCH)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 25,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4017 | 54800110 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) автом. смена топлива
1-10-5030 | 19990024 | Рампа BM.410, B2
2-10-8169 | 23264 | Форсунка 4.50 45° PLP (MONARCH)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4017 | 54800110 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) автом. смена топлива
1-10-5055 | 19990168 | Рампа BM.412, B2
2-10-8169 | 23264 | Форсунка 4.50 45° PLP (MONARCH)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Мазут (7°E при 50°C)
Основная комплектация
2-10-2015 | 2052110 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 35 SPN (189-390 кВт)
1-10-8005 | H4500300 | Форсунка 3.00 45° HF (Fluidics Insrtuments)
| Модель котла | Compact A 250
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизвод., кВт | 314
| Теплопотреб., кВт | 343
| КПД % | 91.55%
| Аэродин. сопрот., мбар | 3.8
| Длина камеры сгорания, мм | 1144
| Ø камеры сгорания, мм | 568
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 190
| Min длина трубы горелки, мм | 245-345
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 41,6 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3114 | 17210010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт)
1-10-5320 | 19990510 | Рампа BM.407 TBG, B2
1-10-6015 | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 23,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3114 | 17210010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт)
1-10-5325 | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3114 | 17210010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт)
1-10-5330 | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 13,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3114 | 17210010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт)
1-10-5335 | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
1-10-3114 | 17210010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт)
1-10-5340 | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Дизель
Основная комплектация
1-10-1095 | 3075010 | Горелка диз. 2-ух ступ. SPARK 35 DSGW (178-391 кВт)
1-10-7115 | 0410600400 | Форсунка 4.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7105 | 0410600300 | Форсунка 3.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
| Модель котла | Compact A 300
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизвод., кВт | 384
| Теплопотреб., кВт | 419
| КПД % | 91.65%
| Аэродин. сопрот., мбар | 4.3
| Длина камеры сгорания, мм | 1294
| Ø камеры сгорания, мм | 568
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 190
| Min длина трубы горелки, мм | 245-345
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 57,3 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
1-10-5546 | 19990545 | Рампа MM.407 B01 S20 TBG, B7
1-10-6015 | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2070 | 110007013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 31,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 24 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Дизель
Основная комплектация
1-10-1105 | 35710010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 45 P (160-450 кВт)
1-10-7126 | 0410600500 | Форсунка 5.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7110 | 0410600350 | Форсунка 3.50 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,9 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5135 | 19990448 | Рампа MOD. M412-S30 B01, D3
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
2-10-7585 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5105 | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
2-10-7585 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 12,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5110 | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
2-10-7585 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 9,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
2-10-7585 | 0410450350 | Форсунка 3.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Compact A 350
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизвод., кВт | 442
| Теплопотреб., кВт | 482
| КПД % | 91.7%
| Аэродин. сопрот., мбар | 4.8
| Длина камеры сгорания, мм | 1393
| Ø камеры сгорания, мм | 568
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 190
| Min длина трубы горелки, мм | 245-345
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 32,8 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 24,0 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6640 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50 / TBG 45-60
Дизель
Основная комплектация
1-10-1115 | 35750010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 60 P (250-600 кВт)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 20,5 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5135 | 19990448 | Рампа MOD. M412-S30 B01, D3
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5105 | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 14,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5110 | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 11,0 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Compact A 400
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизвод., кВт | 512
| Теплопотреб., кВт | 559
| КПД % | 91.59%
| Аэродин. сопрот., мбар | 5.2
| Длина камеры сгорания, мм | 1527
| Ø камеры сгорания, мм | 620
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 200
| Min длина трубы горелки, мм | 245-375
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 32,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 21,7 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 12,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1125 | 35800010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 85 P (200-850кВт)
2-10-8309 | 0005070130 | Форсунка 6.50 60° PLP (MONARCH)
1-10-7126 | 0410600500 | Форсунка 5.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 25,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5135 | 19990448 | Рампа MOD. M412-S30 B01, D3
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7611X | 2-10-7611X | Форсунка 5.00 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 20,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5105 | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7611X | 2-10-7611X | Форсунка 5.00 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5110 | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7611X | 2-10-7611X | Форсунка 5.00 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 13,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7611X | 2-10-7611X | Форсунка 5.00 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Compact A 500
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизвод., кВт | 640
| Теплопотреб., кВт | 698
| КПД % | 91.69%
| Аэродин. сопрот., мбар | 5.8
| Длина камеры сгорания, мм | 1550
| Ø камеры сгорания, мм | 620
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 250
| Min длина трубы горелки, мм | 245-375
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 44,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 29 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 24 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1125 | 35800010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 85 P (200-850кВт)
2-10-8313 | 0005070132 | Форсунка 8.50 60° PLP (MONARCH)
1-10-7131 | 0410600550 | Форсунка 5.50 60° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 34,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5135 | 19990448 | Рампа MOD. M412-S30 B01, D3
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
2-10-8185 | 23279 | Форсунка 8.50 45° PLP (MONARCH)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2110 | 110012013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 27,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5105 | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
2-10-8185 | 23279 | Форсунка 8.50 45° PLP (MONARCH)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 23,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 100 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5110 | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
2-10-8185 | 23279 | Форсунка 8.50 45° PLP (MONARCH)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 18,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4047 | 56480010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 80 PN (250-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
2-10-8185 | 23279 | Форсунка 8.50 45° PLP (MONARCH)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Compact A 600
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизвод., кВт | 756
| Теплопотреб., кВт | 824
| КПД % | 91.75%
| Аэродин. сопрот., мбар | 6.7
| Длина камеры сгорания, мм | 1608
| Ø камеры сгорания, мм | 700
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 250
| Min длина трубы горелки, мм | 320-425
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 31,2 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 25,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 18,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 15 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1135 | 35850010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 105 P (320-1050 кВт)
2-10-7155 | 0410601000 | Форсунка 10.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-8309 | 0005070130 | Форсунка 6.50 60° PLP (MONARCH)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 27,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 16,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 12,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Compact A 700
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизвод., кВт | 884
| Теплопотреб., кВт | 962
| КПД % | 91.89%
| Аэродин. сопрот., мбар | 7.1
| Длина камеры сгорания, мм | 1689
| Ø камеры сгорания, мм | 700
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 250
| Min длина трубы горелки, мм | 320-425
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 37,6 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 31,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22,8 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 18,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1145 | 35900010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 130 P (400-1300 кВт)
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7636X | 2-10-7636X | Форсунка 7.50 45° B (DELAVAN)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 33,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-7621X | 2-10-7621X | Форсунка 6.00 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 25,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-7621X | 2-10-7621X | Форсунка 6.00 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 19,6 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-7621X | 2-10-7621X | Форсунка 6.00 45° B (DELAVAN)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 15,1 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-7621X | 2-10-7621X | Форсунка 6.00 45° B (DELAVAN)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Compact A 800
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизвод., кВт | 1012
| Теплопотреб., кВт | 1104
| КПД % | 91.67%
| Аэродин. сопрот., мбар | 7.7
| Длина камеры сгорания, мм | 1688
| Ø камеры сгорания, мм | 770
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 250
| Min длина трубы горелки, мм | 320-425
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 48,2 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 39,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 28,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
Дизель
Основная комплектация
2-10-1145 | 35900010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 130 P (400-1300 кВт)
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-8185 | 23279 | Форсунка 8.50 45° PLP (MONARCH)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 38,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-8185 | 23279 | Форсунка 8.50 45° PLP (MONARCH)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 29,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-8185 | 23279 | Форсунка 8.50 45° PLP (MONARCH)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-8185 | 23279 | Форсунка 8.50 45° PLP (MONARCH)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 17,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-8185 | 23279 | Форсунка 8.50 45° PLP (MONARCH)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Compact A 900
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизвод., кВт | 1140
| Теплопотреб., кВт | 1243
| КПД % | 91.71%
| Аэродин. сопрот., мбар | 8.2
| Длина камеры сгорания, мм | 1939
| Ø камеры сгорания, мм | 770
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 250
| Min длина трубы горелки, мм | 320-425
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 55,2 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 44,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 31,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 24,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа VGD40.080 - 3", B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Дизель
Основная комплектация
2-10-1155 | 35950010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 160 P (500-1600 кВт)
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 56,2 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5140 | 19990449 | Рампа MOD. M415-S30, D3
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 36,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5145 | 19990450 | Рампа MOD. M420-S30, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 29,3 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5385 | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 21,7 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4049 | 56560010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 160 PN (350/550-850 кВт)
2-10-5390 | 19990531 | Рампа MOD. VGD40.065 TBG..PN, D3
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
Опции модуляции
2-10-6351 | 98000057 | Регулятор мощности CTRON 08 BTG - TBG55-210
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
| Модель котла | Compact A 1000
| Тип котла | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
| Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) | 1279
| Теплопроизводительность, кВт (мазут) | 1215.05
| Теплопотребление, кВт (газ, дизель) | 1393
| Теплопотребление, кВт (мазут) | 1323.35
| КПД % | 91.82%
| Аэродин. сопрот., мбар | 8.4
| Длина камеры сгорания, мм | 2205
| Ø камеры сгорания, мм | 770
Ширина камеры сгорания, мм
Высота камеры сгорания, мм
| Толщина передней стенки | 250
| Min длина трубы горелки, мм | 320-425
Код | Артикул | Наименование
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 59,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100 | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ/сжиженный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) | 46,4 мбар
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) | 30 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 360 мбар
Основная комплектация
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6720 | 98000359 | Комплект форсунок GPL для TBG 210
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 32,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115 | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 22,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа VGD40.065 - 2"1/2, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-22-2320 | 108225052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 65
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Природный газ
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 19,4 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа VGD40.080 - 3", B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
2-10-6635 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-210
2-10-8570 | 98000352 | Реле максимального давления газа GW 150 A6
Дизель
Основная комплектация
2-10-1155 | 35950010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 160 P (500-1600 кВт)
2-10-8419 | 0005070418 | Форсунка 18.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Insrtuments)
Природный газ / дизель
| Мин. давл. газа для макс. мощности котла | 28 мбар
| Макс. допустимое давл. газа | 500 мбар
Основная комплектация
2-10-4060 | 5356010 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 180 DSPGM (688-1981 кВт)
2-10-6285 | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-8007 | 98000207 | Форсунка CB B3 125 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-22-2350 | 108230052 | 82 Кран шаровой фланцевый газовый DN 80
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08
Мазут (7°E при 50°C)
Основная комплектация
2-10-2135 | 2620010 | Горелка маз. прогр. подогрев. BT 120 DSPN (669-1451 кВт)
2-10-8007 | 98000207 | Форсунка CB B3 125 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Опции модуляции
2-10-6341 | 98000055 | Регулятор мощности CTRON 08
2-10-6361 | 98000023 | Модуляционный комплект. Температура 0 ° C - 130 °C для CTRON 08