## сводная
Модель котла | Тип котла | Теплопроизводительность, кВт | Теплопотребление, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., мбар | Габариты камеры сгорания, мм |  | Ø под горелку, мм | Min длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки BALTUR |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Длина | Ø |  |  |  |  | Газ | Жидкое топливо | Газ-дизель | Мазут
Baltur
C-STAR - 2-ух ходовой водогрейные котлы с инверсией пламени
C-STAR 34 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 34 | 36.5591 | 93% | 0.3 |  |  | 120 | 130 | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 3 L200 |  |  |  | удлиненная труба
|  | 34 | 36.5591 | 93% | 0.3 |  |  | 120 | 130 | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 3 L200 |  |  | удлиненная труба
C-STAR 50 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 50 | 53.4 | 93.63% | 0.4 |  |  | 120 | 130 | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 6 L300 |  |  |  | удлиненная труба
|  | 50 | 53.4 | 93.63% | 0.4 |  |  | 120 | 130 | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 4 L200 |  |  | удлиненная труба
|  | 50 | 53.4 | 93.63% | 0.4 |  |  | 120 | 130 | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 7
STAR - 2-ух ходовой водогрейные котлы с инверсией пламени
STAR 70 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 70 | 76 | 92.11% | 0.8 | 590 | 392 | 130 | 200-250 | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 11 L300 |  |  |  | удлиненная труба
[10 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 10 L250 |  |  | удлиненная труба
[10 empty] | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 11 L330 |  | удлиненная труба
STAR 80 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 80 | 87 | 91.95% | 1 | 590 | 392 | 130 | 200-250 | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 11 L300 |  |  |  | удлиненная труба
[10 empty] | 1-но ступ. | диз. топливо |  | BTL 10 L250 |  |  | удлиненная труба
[10 empty] | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 11 L330 |  | удлиненная труба
STAR 90 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 90 | 98 | 91.84% | 0.8 | 700 | 392 | 130 | 200-250 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 15 P |  |  |  | удлиненная труба
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 10 P L250 |  |  | удлиненная труба, контрофланец B1
[10 empty] | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 11 L330 |  | удлиненная труба, контрофланец B1
STAR 100 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 100 | 109 | 91.74% | 1 | 700 | 392 | 130 | 200-250 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 15 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 14 P |  |  | контрофланец B33
[10 empty] | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 20 |  | контрофланец B33
STAR 120 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 120 | 130 | 92.31% | 1.1 | 700 | 392 | 130 | 200-250 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 15 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 14 P |  |  | контрофланец B33
[10 empty] | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 20 |  | контрофланец B33
[10 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 17 SPN | снижение мощности 15%, контрофланец B33
STAR 150 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 150 | 163 | 92.02% | 1.2 | 928 | 440 | 160 | 200-250 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 20 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 14 P |  |  | контрофланец B35
[10 empty] | 1-но ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 20 |  | контрофланец B35
|  | 127.5 | 138.55 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 17 SPN | снижение мощности 15%, контрофланец B35
STAR 200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 200 | 216 | 92.59% | 1.9 | 928 | 440 | 160 | 200-250 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 28 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 20 P |  |  | контрофланец B35
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 26 SP |  | контрофланец B35
|  | 170 | 183.6 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 17 SPN | снижение мощности 15%, контрофланец B35
STAR 250 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 250 | 271 | 92.25% | 2 | 1178 | 440 | 160 | 200-250 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 35 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 26 P |  |  | контрофланец B35
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 26 SP |  | контрофланец B35
|  | 212.5 | 230.35 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 35 SPN | снижение мощности 15%, контрофланец B35
STAR 300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 300 | 325 | 92.31% | 2 | 1155 | 490 | 180 | 200-250 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 35 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | SPARK 35 DSGW |  |  | контрофланец B11
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 60 P |  | контрофланец B11
|  | 255 | 276.25 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 35 SPN | снижение мощности 15%, контрофланец B11
STAR 350 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 350 | 379 | 92.35% | 2.9 | 1405 | 490 | 180 | 200-250 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 45 PV
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 45 P |  |  | контрофланец B11
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 60 P |  | контрофланец B11
|  | 297.5 | 322.15 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 35 SPN | снижение мощности 15%, контрофланец B11
STAR 400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 400 | 433 | 92.38% | 4.1 | 1405 | 535 | 225 | 230-280 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 45 PV
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 45 P |  |  | контрофланец B11
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 60 P |  | контрофланец B11
|  | 340 | 368.05 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 40 DSN 4T | снижение мощности 15%, контрофланец B11
STAR 500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 500 | 542 | 92.25% | 4.2 | 1391 | 633 | 225 | 270-320 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 60 PV
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 60 P |  |  | контрофланец B11
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 60 P |  | контрофланец B11
|  | 425 | 460.7 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 50 DSN 4T | снижение мощности 15%, контрофланец B11
STAR 620 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 620 | 672 | 92.26% | 6.4 | 1681 | 633 | 225 | 270-320 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 PV
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 85 P |  |  | контрофланец B11
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 90 P |  | контрофланец B11
|  | 527 | 571.2 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 75 DSN 4T | снижение мощности 15%, контрофланец B11
STAR 750 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 750 | 813 | 92.25% | 5.2 | 1696 | 678 | 280 | 270-320 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 PV
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 85 P |  |  | контрофланец B20
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 90 P |  | контрофланец B19
|  | 637.5 | 691.05 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 75 DSN 4T | снижение мощности 15%, контрофланец B20
STAR 850 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 850 | 921 | 92.29% | 7.2 | 1696 | 678 | 280 | 270-320 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 105 P |  |  | контрофланец B20
[10 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 120 MC |  | контрофланец B19
|  | 722.5 | 782.85 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 100 DSN 4T | снижение мощности 15%, контрофланец B19
STAR 950 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 950 | 1030 | 92.23% | 5.2 | 1946 | 676 | 280 | 270-320 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 105 P |  |  | контрофланец B20
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 150 P |  | контрофланец B19
|  | 807.5 | 875.5 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 100 DSN 4T | снижение мощности 15%, контрофланец B19
STAR 1020 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1020 | 1106 | 92.22% | 4 | 1976 | 776 | 280 | 270-320 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 150 P |  |  |  | остатки на складе
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 130 P |  |  | контрофланец B20
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 150 P |  | контрофланец B19
|  | 867 | 940.1 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 100 DSN 4T | снижение мощности 15%, контрофланец B19
STAR 1200 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1200 | 1301 | 92.24% | 6.5 | 1976 | 776 | 280 | 270-320 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 150 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 200 P |  |  |  | остатки на складе
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 160 P |  |  | контрофланец B20
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 150 P |  | контрофланец B19
|  | 996.1568 | 1080 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 100 DSN 4T | снижение мощности 17%, контрофланец B19
STAR 1300 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1300 | 1409 | 92.26% | 6.5 | 1976 | 776 | 280 | 270-320 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 150 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 200 P |  |  |  | остатки на складе
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 160 P |  |  | контрофланец B19
[10 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 200 MC |  | контрофланец B19
|  | 1105 | 1197.65 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 120 DSN 4T | снижение мощности 15%, контрофланец B19
STAR 1400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1400 | 1517 | 92.29% | 6 | 2218 | 829 | 320 | 350-400 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 210 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 200 P |  |  |  | остатки на складе
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 160 P |  |  | контрофланец B26
[10 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 200 MC |  | контрофланец B26
|  | 1190 | 1289.45 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 120 DSN 4T | снижение мощности 15%, контрофланец B25
STAR 1600 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1600 | 1733 | 92.33% | 6.5 | 2218 | 829 | 320 | 350-400 | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 210 P
[10 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BGN 200 P |  |  |  | остатки на складе
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 210 P |  |  | контрофланец B26
[10 empty] | прогр. 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | TBML 200 MC |  | контрофланец B26
|  | 1339 | 1450 | [6 empty] | 2-ух ступ. | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 120 DSN 4T | снижение мощности 15%, контрофланец B25
STAR 1800 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 1800 | 1950 | 92.31% | 7 | 2428 | 829 | 320 | 450-500 | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | TBG 260 MC
[10 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 210 P |  |  | контрофланец B26
[10 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250 DSPGM |  | контрофланец B23
|  | 1530 | 1657.5 | [6 empty] | модуляционный | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 180 DSPN | снижение мощности 15%, контрофланец B26
STAR 2000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2000 | 2167 | 92.29% | 6 | 2458 | 880 | 360 | 450-500 | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | TBG 260 MC
[10 empty] | модуляционный | диз. топливо |  | BT 250 DSPG
[10 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250 DSPGM |  | контрофланец B29
|  | 1700 | 1841.95 | [6 empty] | модуляционный | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 180 DSPN | снижение мощности 15%
STAR 2400 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 2400 | 2600 | 92.31% | 7.5 | 2718 | 880 | 360 | 450-500 | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | BGN 300 MC
[10 empty] | модуляционный | диз. топливо |  | BT 250 DSPG |  |  | контрофланец B28
[10 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 250 DSPGM
|  | 2040 | 2210 | [6 empty] | модуляционный | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 250 DSPN | снижение мощности 15%, контрофланец B28
STAR 3000 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3000 | 3250 | 92.31% | 8 | 2730 | 1089 | 400 | 450-500 | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | BGN 450 MC
[10 empty] | модуляционный | диз. топливо |  | BT 300 DSPG
[10 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 300 DSPGM
|  | 2550 | 2762.5 | [6 empty] | модуляционный | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 250 DSPN | снижение мощности 15%, контрофланец B32
STAR 3500 | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени | 3500 | 3792 | 92.3% | 9 | 3180 | 1074 | 400 | 450-500 | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | BGN 450 MC
[10 empty] | модуляционный | диз. топливо |  | GI 350 DSPG
[10 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | GI MIST 350 DSPGM
|  | 2975 | 3223.2 | [6 empty] | модуляционный | мазут (7°E при 50°C) |  |  |  | BT 300 DSPN | снижение мощности 17%

## комплекты
Код | Артикул | Наименование
Модель котла |  | C-STAR 34
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 34
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 36.5591
КПД % |  | 93%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 0.3
Ø под горелку, мм |  | 120
Min длина трубы горелки, мм |  | 130
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 13,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 65 мбар
Основная комплектация
2-04-6007 | 84750006RU | Котел водогр. C-STAR 34 (34 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3001 | 17000020 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 3 (16,6-42,7 кВт) L200
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 13,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 200 мбар
Основная комплектация
2-04-6007 | 84750006RU | Котел водогр. C-STAR 34 (34 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3001 | 17000020 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 3 (16,6-42,7 кВт) L200
2-10-5060 | 19990338 | Рампа ММ.403, M2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6007 | 84750006RU | Котел водогр. C-STAR 34 (34 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1001 | 35450020 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 3 (17,8-42,7 кВт) L200
Опции
2-10-8375 | 0005070194 | Форсунка 0.75 60° W (DELAVAN)
Модель котла |  | C-STAR 50
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 50
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 53.4
КПД % |  | 93.63%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 0.4
Ø под горелку, мм |  | 120
Min длина трубы горелки, мм |  | 130
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 14 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 6,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 65 мбар
Основная комплектация
2-04-6015 | 84750004RU | Котел водогр. C-STAR 50 (50 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3007 | 17040020 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 6 (30,6-56,3 кВт) L300
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 14 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 6,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 200 мбар
Основная комплектация
2-04-6015 | 84750004RU | Котел водогр. C-STAR 50 (50 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3007 | 17040020 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 6 (30,6-56,3 кВт) L300
2-10-5060 | 19990338 | Рампа ММ.403, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 6.4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 3,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6015 | 84750004RU | Котел водогр. C-STAR 50 (50 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3007 | 17040020 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 6 (30,6-56,3 кВт) L300
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6015 | 84750004RU | Котел водогр. C-STAR 50 (50 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1011 | 35490020 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 4 (26-56,1 кВт) L200
Опции
1-10-7035 | 0410600110 | Форсунка 1.10 60° SF (Fluidics Instruments)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 11,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 5,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 65 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6015 | 84750004RU | Котел водогр. C-STAR 50 (50 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4000 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
1-10-7035 | 0410600110 | Форсунка 1.10 60° SF (Fluidics Instruments)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 11,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 5,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 200 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6015 | 84750004RU | Котел водогр. C-STAR 50 (50 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4000 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
2-10-5060 | 19990338 | Рампа ММ.403, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
1-10-7035 | 0410600110 | Форсунка 1.10 60° SF (Fluidics Instruments)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 4,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 2,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6015 | 84750004RU | Котел водогр. C-STAR 50 (50 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4000 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-7035 | 0410600110 | Форсунка 1.10 60° SF (Fluidics Instruments)
Модель котла |  | STAR 70
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 70
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 76
КПД % |  | 92.11%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 0.8
Длина камеры сгорания, мм |  | 590
Ø камеры сгорания, мм |  | 392
Ø под горелку, мм |  | 130
Min длина трубы горелки, мм |  | 200-250
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 11,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 65 мбар
Основная комплектация
2-04-6025 | 84750100RU | Котел водогр. STAR 70 (70 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3011 | 17060020 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) L300
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 11,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 200 мбар
Основная комплектация
2-04-6025 | 84750100RU | Котел водогр. STAR 70 (70 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3011 | 17060020 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) L300
2-10-5060 | 19990338 | Рампа ММ.403, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 10,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 5,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6025 | 84750100RU | Котел водогр. STAR 70 (70 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3011 | 17060020 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) L300
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6025 | 84750100RU | Котел водогр. STAR 70 (70 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1031 | 35530020 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 10 (60,2-118 кВт) L250
Опции
1-10-8550 | 0410600150 | Форсунка 1.50 60° SF (Fluidics Instruments)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 21,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 10,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 65 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6025 | 84750100RU | Котел водогр. STAR 70 (70 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4006 | 54730020 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) L330
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
1-10-8550 | 0410600150 | Форсунка 1.50 60° SF (Fluidics Instruments)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 21,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 10,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 200 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6025 | 84750100RU | Котел водогр. STAR 70 (70 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4006 | 54730020 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) L330
2-10-5060 | 19990338 | Рампа ММ.403, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
1-10-8550 | 0410600150 | Форсунка 1.50 60° SF (Fluidics Instruments)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 4,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6025 | 84750100RU | Котел водогр. STAR 70 (70 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4006 | 54730020 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) L330
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-8550 | 0410600150 | Форсунка 1.50 60° SF (Fluidics Instruments)
Модель котла |  | STAR 80
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 80
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 87
КПД % |  | 91.95%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 1
Длина камеры сгорания, мм |  | 590
Ø камеры сгорания, мм |  | 392
Ø под горелку, мм |  | 130
Min длина трубы горелки, мм |  | 200-250
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 28,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 14,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 65 мбар
Основная комплектация
2-04-6030 | 84750101RU | Котел водогр. STAR 80 (80 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3011 | 17060020 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) L300
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 28,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 14,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 200 мбар
Основная комплектация
2-04-6030 | 84750101RU | Котел водогр. STAR 80 (80 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3011 | 17060020 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) L300
2-10-5060 | 19990338 | Рампа ММ.403, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 12,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 6,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6030 | 84750101RU | Котел водогр. STAR 80 (80 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3011 | 17060020 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) L300
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6030 | 84750101RU | Котел водогр. STAR 80 (80 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1031 | 35530020 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 10 (60,2-118 кВт) L250
Опции
1-10-7076 | 0410600175 | Форсунка 1.75 60° SF (Fluidics Instruments)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 26,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 65 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6030 | 84750101RU | Котел водогр. STAR 80 (80 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4006 | 54730020 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) L330
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
1-10-7076 | 0410600175 | Форсунка 1.75 60° SF (Fluidics Instruments)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 26,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 200 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6030 | 84750101RU | Котел водогр. STAR 80 (80 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4006 | 54730020 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) L330
2-10-5060 | 19990338 | Рампа ММ.403, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
1-10-7076 | 0410600175 | Форсунка 1.75 60° SF (Fluidics Instruments)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 10,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 5,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6030 | 84750101RU | Котел водогр. STAR 80 (80 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4006 | 54730020 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) L330
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-7076 | 0410600175 | Форсунка 1.75 60° SF (Fluidics Instruments)
Модель котла |  | STAR 90
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 90
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 98
КПД % |  | 91.84%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 0.8
Длина камеры сгорания, мм |  | 700
Ø камеры сгорания, мм |  | 392
Ø под горелку, мм |  | 130
Min длина трубы горелки, мм |  | 200-250
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 28,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 14,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6035 | 84750102RU | Котел водогр. STAR 90 (90 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 28,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 14,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6035 | 84750102RU | Котел водогр. STAR 90 (90 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6035 | 84750102RU | Котел водогр. STAR 90 (90 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1076 | 35540020 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 10 P (60,2-118 кВт) L250
Опции
1-10-8550 | 0410600150 | Форсунка 1.50 60° SF (Fluidics Instruments)
1-04-6555 | 84750850 | Контрофланец B1 270 X115
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 31,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 15,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 65 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6035 | 84750102RU | Котел водогр. STAR 90 (90 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4006 | 54730020 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) L330
0-10-5225 | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
2-10-7081 | 0005070472 | Форсунка 2.00 60° B (DELAVAN)
1-04-6555 | 84750850 | Контрофланец B1 270 X115
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1/2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 31,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 15,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 200 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6035 | 84750102RU | Котел водогр. STAR 90 (90 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4006 | 54730020 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) L330
2-10-5060 | 19990338 | Рампа ММ.403, M2
0-10-6000 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6520 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0-22-2010 | W10012 | Кран шаровой газовый вн/вн 1/2"
2-10-7081 | 0005070472 | Форсунка 2.00 60° B (DELAVAN)
1-04-6555 | 84750850 | Контрофланец B1 270 X115
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 12 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 5,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6035 | 84750102RU | Котел водогр. STAR 90 (90 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4006 | 54730020 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) L330
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
2-10-7081 | 0005070472 | Форсунка 2.00 60° B (DELAVAN)
1-04-6555 | 84750850 | Контрофланец B1 270 X115
Модель котла |  | STAR 100
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 100
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 109
КПД % |  | 91.74%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 1
Длина камеры сгорания, мм |  | 700
Ø камеры сгорания, мм |  | 392
Ø под горелку, мм |  | 130
Min длина трубы горелки, мм |  | 200-250
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 12 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 6,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1031 | 84750103RU | Котел водогр. STAR 100 (100 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 8,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 4,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1031 | 84750103RU | Котел водогр. STAR 100 (100 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1031 | 84750103RU | Котел водогр. STAR 100 (100 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-1080 | 35620010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 14 P (83-166 кВт)
Опции
1-10-7076 | 0410600175 | Форсунка 1.75 60° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6591 | 84750879 | Контрофланец B33 270X130
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 14,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 7,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1031 | 84750103RU | Котел водогр. STAR 100 (100 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4010 | 54770010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-7570 | 0410450225 | Форсунка 2.25 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6591 | 84750879 | Контрофланец B33 270X130
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 11,6 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 6,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1031 | 84750103RU | Котел водогр. STAR 100 (100 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4010 | 54770010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
1-10-5010 | 19990005 | Рампа MM.407, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-7570 | 0410450225 | Форсунка 2.25 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6591 | 84750879 | Контрофланец B33 270X130
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 8,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 5,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1031 | 84750103RU | Котел водогр. STAR 100 (100 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4010 | 54770010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
1-10-5015 | 19990008 | Рампа MM.410, M2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
1-10-7570 | 0410450225 | Форсунка 2.25 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6591 | 84750879 | Контрофланец B33 270X130
Модель котла |  | STAR 120
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ/дизель) |  | 120
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 102
Теплопотребление, кВт (газ/дизель) |  | 130
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 110.5
КПД % |  | 92.31%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 1.1
Длина камеры сгорания, мм |  | 700
Ø камеры сгорания, мм |  | 392
Ø под горелку, мм |  | 130
Min длина трубы горелки, мм |  | 200-250
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 15,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 7,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1032 | 84750104RU | Котел водогр. STAR 120 (120 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 11,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 6,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1032 | 84750104RU | Котел водогр. STAR 120 (120 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3080 | 17090010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 15 P (50-160 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1032 | 84750104RU | Котел водогр. STAR 120 (120 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-1080 | 35620010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 14 P (83-166 кВт)
Опции
1-10-7085 | 0410600225 | Форсунка 2.25 60° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6591 | 84750879 | Контрофланец B33 270X130
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 19,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 9,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1032 | 84750104RU | Котел водогр. STAR 120 (120 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4010 | 54770010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-7575 | 0410450250 | Форсунка 2.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6591 | 84750879 | Контрофланец B33 270X130
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 14,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 8,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1032 | 84750104RU | Котел водогр. STAR 120 (120 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4010 | 54770010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
1-10-5010 | 19990005 | Рампа MM.407, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
1-10-7575 | 0410450250 | Форсунка 2.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6591 | 84750879 | Контрофланец B33 270X130
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 11 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 6,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1032 | 84750104RU | Котел водогр. STAR 120 (120 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4010 | 54770010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
1-10-5015 | 19990008 | Рампа MM.410, M2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
1-10-7575 | 0410450250 | Форсунка 2.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6591 | 84750879 | Контрофланец B33 270X130
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
1-04-1032 | 84750104RU | Котел водогр. STAR 120 (120 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2010 | 2040111 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 17 SPN (89-189 кВт)
Опции
2-10-8259 | 0005070105 | Форсунка 1.50 45° R (MONARCH)
2-04-6591 | 84750879 | Контрофланец B33 270X130
Модель котла |  | STAR 150
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 150
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 127.5
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 163
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 138.55
КПД % |  | 92.02%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 1.2
Длина камеры сгорания, мм |  | 928
Ø камеры сгорания, мм |  | 440
Ø под горелку, мм |  | 160
Min длина трубы горелки, мм |  | 200-250
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 11,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1033 | 84750105RU | Котел водогр. STAR 150 (150 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3085 | 17110010 | Горелка газ. 2-ух. ступ. BTG 20 P 50-60 Гц (60-205 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 17 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 8,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1033 | 84750105RU | Котел водогр. STAR 150 (150 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3085 | 17110010 | Горелка газ. 2-ух. ступ. BTG 20 P 50-60 Гц (60-205 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 11,6 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 5,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1033 | 84750105RU | Котел водогр. STAR 150 (150 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3085 | 17110010 | Горелка газ. 2-ух. ступ. BTG 20 P 50-60 Гц (60-205 кВт)
1-10-5030 | 19990024 | Рампа BM.410, B2
1-10-6070 | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1033 | 84750105RU | Котел водогр. STAR 150 (150 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-1080 | 35620010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 14 P (83-166 кВт)
Опции
1-10-7095 | 0410600250 | Форсунка 2.50 60° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 26,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 13,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1033 | 84750105RU | Котел водогр. STAR 150 (150 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4010 | 54770010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
0-10-5000 | 19990002 | Рампа MM.405, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 20,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 10,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1033 | 84750105RU | Котел водогр. STAR 150 (150 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4010 | 54770010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
1-10-5010 | 19990005 | Рампа MM.407, M2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 14,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 8,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1033 | 84750105RU | Котел водогр. STAR 150 (150 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4010 | 54770010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. COMIST 20 (80-230 кВт)
1-10-5015 | 19990008 | Рампа MM.410, M2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
1-04-1033 | 84750105RU | Котел водогр. STAR 150 (150 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2010 | 2040111 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 17 SPN (89-189 кВт)
Опции
2-10-8263 | 0005070107 | Форсунка 1.75 45° R (MONARCH)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Модель котла |  | STAR 200
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 200
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 170
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 216
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 183.6
КПД % |  | 92.59%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 1.9
Длина камеры сгорания, мм |  | 928
Ø камеры сгорания, мм |  | 440
Ø под горелку, мм |  | 160
Min длина трубы горелки, мм |  | 200-250
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 35,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1034 | 84750106RU | Котел водогр. STAR 200 (200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5020 | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1034 | 84750106RU | Котел водогр. STAR 200 (200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 15,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 8,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1034 | 84750106RU | Котел водогр. STAR 200 (200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5030 | 19990024 | Рампа BM.410, B2
1-10-6070 | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 12,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 6,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1034 | 84750106RU | Котел водогр. STAR 200 (200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3090 | 17150010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт)
1-10-5055 | 19990168 | Рампа BM.412, B2
1-10-6070 | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1034 | 84750106RU | Котел водогр. STAR 200 (200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-1085 | 35640010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 20 P (118,6-261 кВт)
Опции
1-10-7110 | 0410600350 | Форсунка 3.50 60° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 28,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 15,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1034 | 84750106RU | Котел водогр. STAR 200 (200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4015 | 54800010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
2-10-8189 | 23281 | Форсунка 4.00 45° PLP (MONARCH)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 19,6 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 11,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1034 | 84750106RU | Котел водогр. STAR 200 (200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4015 | 54800010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
1-10-5030 | 19990024 | Рампа BM.410, B2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-8189 | 23281 | Форсунка 4.00 45° PLP (MONARCH)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 16,6 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 9,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1034 | 84750106RU | Котел водогр. STAR 200 (200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4015 | 54800010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
1-10-5055 | 19990168 | Рампа BM.412, B2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-8189 | 23281 | Форсунка 4.00 45° PLP (MONARCH)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
1-04-1034 | 84750106RU | Котел водогр. STAR 200 (200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2010 | 2040111 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 17 SPN (89-189 кВт)
Опции
2-10-8181 | 23277 | Форсунка 2.50 45° R (MONARCH)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Модель котла |  | STAR 250
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 250
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 212.5
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 271
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 230.35
КПД % |  | 92.25%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 2
Длина камеры сгорания, мм |  | 1178
Ø камеры сгорания, мм |  | 440
Ø под горелку, мм |  | 160
Min длина трубы горелки, мм |  | 200-250
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 28 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 16,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-6060 | 84750107RU | Котел водогр. STAR 250 (250 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
1-10-5546 | 19990545 | Рампа MM.407 B01 S20 TBG, B7
1-10-6015 | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 15,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 10,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-6060 | 84750107RU | Котел водогр. STAR 250 (250 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 11,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 8,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-6060 | 84750107RU | Котел водогр. STAR 250 (250 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 8,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 7,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-6060 | 84750107RU | Котел водогр. STAR 250 (250 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-6060 | 84750107RU | Котел водогр. STAR 250 (250 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-1090 | 35660010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 26 P (190-310 кВт)
Опции
1-10-7121 | 0410600450 | Форсунка 4.50 60° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 38,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 20,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-6060 | 84750107RU | Котел водогр. STAR 250 (250 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4015 | 54800010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
1-10-5025 | 19990020 | Рампа BM.407, B2
1-10-6005 | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 26,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 14,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-6060 | 84750107RU | Котел водогр. STAR 250 (250 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4015 | 54800010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
1-10-5030 | 19990024 | Рампа BM.410, B2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 22,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-6060 | 84750107RU | Котел водогр. STAR 250 (250 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4015 | 54800010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт)
1-10-5055 | 19990168 | Рампа BM.412, B2
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
1-04-6060 | 84750107RU | Котел водогр. STAR 250 (250 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2015 | 2052110 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 35 SPN (189-390 кВт)
Опции
2-10-8183 | 23278 | Форсунка 3.00 45° R (MONARCH)
2-04-6592 | 84750869 | Контрофланец B35 320X137
Модель котла |  | STAR 300
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 300
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 255
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 325
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 276.25
КПД % |  | 92.31%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 2
Длина камеры сгорания, мм |  | 1155
Ø камеры сгорания, мм |  | 490
Ø под горелку, мм |  | 180
Min длина трубы горелки, мм |  | 200-250
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 36,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 21,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1036 | 84750108RU | Котел водогр. STAR 300 (300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
1-10-5546 | 19990545 | Рампа MM.407 B01 S20 TBG, B7
1-10-6015 | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 20 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 13,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1036 | 84750108RU | Котел водогр. STAR 300 (300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 14,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 10,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1036 | 84750108RU | Котел водогр. STAR 300 (300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 10,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 8,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1036 | 84750108RU | Котел водогр. STAR 300 (300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3112 | 17330010 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 35 P (80-410 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6501 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1036 | 84750108RU | Котел водогр. STAR 300 (300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-1095 | 3075010 | Горелка диз. 2-ух ступ. SPARK 35 DSGW (178-391 кВт)
Опции
1-10-7115 | 0410600400 | Форсунка 4.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
1-10-7095 | 0410600250 | Форсунка 2.50 60° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1036 | 84750108RU | Котел водогр. STAR 300 (300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-8189 | 23281 | Форсунка 4.00 45° PLP (MONARCH)
1-10-7575 | 0410450250 | Форсунка 2.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 18,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 9,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1036 | 84750108RU | Котел водогр. STAR 300 (300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-8189 | 23281 | Форсунка 4.00 45° PLP (MONARCH)
1-10-7575 | 0410450250 | Форсунка 2.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 14,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1036 | 84750108RU | Котел водогр. STAR 300 (300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-8189 | 23281 | Форсунка 4.00 45° PLP (MONARCH)
1-10-7575 | 0410450250 | Форсунка 2.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 12,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1036 | 84750108RU | Котел водогр. STAR 300 (300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8189 | 23281 | Форсунка 4.00 45° PLP (MONARCH)
1-10-7575 | 0410450250 | Форсунка 2.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 10,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1036 | 84750108RU | Котел водогр. STAR 300 (300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8189 | 23281 | Форсунка 4.00 45° PLP (MONARCH)
1-10-7575 | 0410450250 | Форсунка 2.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
1-04-1036 | 84750108RU | Котел водогр. STAR 300 (300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2015 | 2052110 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 35 SPN (189-390 кВт)
Опции
2-10-8265 | 0005070108 | Форсунка 3.50 45° R (MONARCH)
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Модель котла |  | STAR 350
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 350
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 297.5
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 379
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 322.15
КПД % |  | 92.35%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 2.9
Длина камеры сгорания, мм |  | 1405
Ø камеры сгорания, мм |  | 490
Ø под горелку, мм |  | 180
Min длина трубы горелки, мм |  | 200-250
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 47,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 27,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1037 | 84750109RU | Котел водогр. STAR 350 (350 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
1-10-5546 | 19990545 | Рампа MM.407 B01 S20 TBG, B7
1-10-6015 | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 25,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1037 | 84750109RU | Котел водогр. STAR 350 (350 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 19,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 14 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1037 | 84750109RU | Котел водогр. STAR 350 (350 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 14,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 11,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1037 | 84750109RU | Котел водогр. STAR 350 (350 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1037 | 84750109RU | Котел водогр. STAR 350 (350 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-1105 | 35710010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 45 P (160-450 кВт)
Опции
1-10-7121 | 0410600450 | Форсунка 4.50 60° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8453 | 0005070548 | Форсунка 3.25 60° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 30 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 16,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1037 | 84750109RU | Котел водогр. STAR 350 (350 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23,6 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1037 | 84750109RU | Котел водогр. STAR 350 (350 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 18,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 10,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1037 | 84750109RU | Котел водогр. STAR 350 (350 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 16 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 9,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1037 | 84750109RU | Котел водогр. STAR 350 (350 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 13,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1037 | 84750109RU | Котел водогр. STAR 350 (350 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-10-7591 | 0005070337 | Форсунка 3.25 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
1-04-1037 | 84750109RU | Котел водогр. STAR 350 (350 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2015 | 2052110 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 35 SPN (189-390 кВт)
Опции
2-10-8482 | H4500400 | Форсунка 4.00 45° HO (Fluidics Instruments)
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Модель котла |  | STAR 400
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 400
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 340
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 433
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 368.05
КПД % |  | 92.38%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 4.1
Длина камеры сгорания, мм |  | 1405
Ø камеры сгорания, мм |  | 535
Ø под горелку, мм |  | 225
Min длина трубы горелки, мм |  | 230-280
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 3/4"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 59,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 34,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1038 | 84750110RU | Котел водогр. STAR 400 (400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
1-10-5546 | 19990545 | Рампа MM.407 B01 S20 TBG, B7
1-10-6015 | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6525 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0-22-2012 | W10034 | Кран шаровой газовый вн/вн 3/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 32,6 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 21,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1038 | 84750110RU | Котел водогр. STAR 400 (400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 24,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1038 | 84750110RU | Котел водогр. STAR 400 (400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 18,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 14,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
1-04-1038 | 84750110RU | Котел водогр. STAR 400 (400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3116 | 17210020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 45 P V (100-450 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1038 | 84750110RU | Котел водогр. STAR 400 (400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-1105 | 35710010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 45 P (160-450 кВт)
Опции
1-10-7126 | 0410600500 | Форсунка 5.00 60° SF (Fluidics Instruments)
1-10-7110 | 0410600350 | Форсунка 3.50 60° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 37,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 20,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1038 | 84750110RU | Котел водогр. STAR 400 (400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-8187 | 23280 | Форсунка 5.00 45° PLP (MONARCH)
2-10-8167 | 23263 | Форсунка 3.50 45° PLP (MONARCH)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 29,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 16,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1038 | 84750110RU | Котел водогр. STAR 400 (400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-8187 | 23280 | Форсунка 5.00 45° PLP (MONARCH)
2-10-8167 | 23263 | Форсунка 3.50 45° PLP (MONARCH)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 22,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 13,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1038 | 84750110RU | Котел водогр. STAR 400 (400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-8187 | 23280 | Форсунка 5.00 45° PLP (MONARCH)
2-10-8167 | 23263 | Форсунка 3.50 45° PLP (MONARCH)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 20,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 11,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1038 | 84750110RU | Котел водогр. STAR 400 (400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8187 | 23280 | Форсунка 5.00 45° PLP (MONARCH)
2-10-8167 | 23263 | Форсунка 3.50 45° PLP (MONARCH)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 17,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 10,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
1-04-1038 | 84750110RU | Котел водогр. STAR 400 (400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8187 | 23280 | Форсунка 5.00 45° PLP (MONARCH)
2-10-8167 | 23263 | Форсунка 3.50 45° PLP (MONARCH)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
1-04-1038 | 84750110RU | Котел водогр. STAR 400 (400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2020 | 2058010 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 40 DSN 4T (223-446 кВт)
Опции
1-10-8005 | H4500300 | Форсунка 3.00 45° HF (Fluidics Instruments)
2-10-8263 | 0005070107 | Форсунка 1.75 45° R (MONARCH)
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Модель котла |  | STAR 500
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 500
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 425
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 542
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 460.7
КПД % |  | 92.25%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 4.2
Длина камеры сгорания, мм |  | 1391
Ø камеры сгорания, мм |  | 633
Ø под горелку, мм |  | 225
Min длина трубы горелки, мм |  | 270-320
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 42,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 24,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6050 | 84750111RU | Котел водогр. STAR 500 (500 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 31,6 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 19 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6050 | 84750111RU | Котел водогр. STAR 500 (500 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 21,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 14,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6050 | 84750111RU | Котел водогр. STAR 500 (500 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 18,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6050 | 84750111RU | Котел водогр. STAR 500 (500 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-3127 | 17280020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 60 P V (120-600 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6050 | 84750111RU | Котел водогр. STAR 500 (500 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
1-10-1115 | 35750010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 60 P (250-600 кВт)
Опции
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 50,6 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 27,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6050 | 84750111RU | Котел водогр. STAR 500 (500 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5547 | 19990546 | Рампа MM.410 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 40,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 21,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6050 | 84750111RU | Котел водогр. STAR 500 (500 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6010 | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 30,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6050 | 84750111RU | Котел водогр. STAR 500 (500 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 26,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 15,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6050 | 84750111RU | Котел водогр. STAR 500 (500 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 22,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 13,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6050 | 84750111RU | Котел водогр. STAR 500 (500 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3900 | 56470010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 60 P (200-600 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6055 | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-7604X | 2-10-7604X | Форсунка 4.50 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6050 | 84750111RU | Котел водогр. STAR 500 (500 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2025 | 2061010 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 50 DSN 4T (312-558 кВт)
Опции
2-10-8480 | H4500350 | Форсунка 3.50 45° HF (Fluidics Instruments)
2-10-8103 | H4500250 | Форсунка 2.50 45° HO (Fluidics Instruments)
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Модель котла |  | STAR 620
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 620
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 527
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 672
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 571.2
КПД % |  | 92.26%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 6.4
Длина камеры сгорания, мм |  | 1681
Ø камеры сгорания, мм |  | 633
Ø под горелку, мм |  | 225
Min длина трубы горелки, мм |  | 270-320
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 42,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 29,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6085 | 84750112RU | Котел водогр. STAR 620 (620 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 28,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 23,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6085 | 84750112RU | Котел водогр. STAR 620 (620 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 20,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6085 | 84750112RU | Котел водогр. STAR 620 (620 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 18,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6085 | 84750112RU | Котел водогр. STAR 620 (620 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6085 | 84750112RU | Котел водогр. STAR 620 (620 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1125 | 35800010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 85 P (200-850кВт)
Опции
2-10-7146 | 0410600800 | Форсунка 8.00 60° SF (Fluidics Instruments)
1-10-7131 | 0410600550 | Форсунка 5.50 60° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 40,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 21,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6085 | 84750112RU | Котел водогр. STAR 620 (620 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3905 | 56510010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 90 P (420-900 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 26,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 15,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6085 | 84750112RU | Котел водогр. STAR 620 (620 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3905 | 56510010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 90 P (420-900 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 21,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 13 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6085 | 84750112RU | Котел водогр. STAR 620 (620 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3905 | 56510010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 90 P (420-900 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 16,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 10,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6085 | 84750112RU | Котел водогр. STAR 620 (620 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3905 | 56510010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 90 P (420-900 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-7641X | 2-10-7641X | Форсунка 8.00 45° B (DELAVAN)
2-10-7616X | 2-10-7616X | Форсунка 5.50 45° B (DELAVAN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6085 | 84750112RU | Котел водогр. STAR 620 (620 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2030 | 2071010 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 75 DSN 4T (446-837 кВт)
Опции
2-10-8484 | H4500450 | Форсунка 4.50 45° HF (Fluidics Instruments)
1-10-8005 | H4500300 | Форсунка 3.00 45° HF (Fluidics Instruments)
2-04-6565 | 84750851 | Контрофланец B11 320X170
Модель котла |  | STAR 750
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 750
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 637.5
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 813
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 691.05
КПД % |  | 92.25%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 5.2
Длина камеры сгорания, мм |  | 1696
Ø камеры сгорания, мм |  | 678
Ø под горелку, мм |  | 280
Min длина трубы горелки, мм |  | 270-320
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 54,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 37,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6090 | 84750113RU | Котел водогр. STAR 750 (750 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 34,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 28,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6090 | 84750113RU | Котел водогр. STAR 750 (750 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 28,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 25,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6090 | 84750113RU | Котел водогр. STAR 750 (750 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 22,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 21,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6090 | 84750113RU | Котел водогр. STAR 750 (750 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3133 | 17480020 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 85 P V (170-850 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6710 | 98000357 | Комплект форсунок GPL для TBG 85
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6090 | 84750113RU | Котел водогр. STAR 750 (750 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1125 | 35800010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 85 P (200-850кВт)
Опции
2-10-7155 | 0410601000 | Форсунка 10.00 60° SF (Fluidics Insrtuments)
2-10-8309 | 0005070130 | Форсунка 6.50 60° PLP (MONARCH)
2-04-6574 | 84750853 | Контрофланец B20 400X195X280
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/4
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 53,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 26,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6090 | 84750113RU | Котел водогр. STAR 750 (750 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3905 | 56510010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 90 P (420-900 кВт)
1-10-5548 | 19990547 | Рампа MM.412 B01 S20 TBG, B7
1-10-6075 | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6535 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0-22-2016 | W100114 | Кран шаровой газовый вн/вн 11/4"
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Instruments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 33,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6090 | 84750113RU | Котел водогр. STAR 750 (750 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3905 | 56510010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 90 P (420-900 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Instruments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 27,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 14,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6090 | 84750113RU | Котел водогр. STAR 750 (750 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3905 | 56510010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 90 P (420-900 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
Опции
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Instruments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 21,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 9,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6090 | 84750113RU | Котел водогр. STAR 750 (750 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3905 | 56510010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 90 P (420-900 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
Опции
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Instruments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6090 | 84750113RU | Котел водогр. STAR 750 (750 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2030 | 2071010 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 75 DSN 4T (446-837 кВт)
Опции
2-10-8486 | H4500550 | Форсунка 5.50 45° HF (Fluidics Instruments)
2-10-8485 | H4500500 | Форсунка 5.00 45° HF (Fluidics Instruments)
2-04-6574 | 84750853 | Контрофланец B20 400X195X280
Модель котла |  | STAR 850
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 850
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 722.5
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 921
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 782.85
КПД % |  | 92.29%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 7.2
Длина камеры сгорания, мм |  | 1696
Ø камеры сгорания, мм |  | 678
Ø под горелку, мм |  | 280
Min длина трубы горелки, мм |  | 270-320
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 54,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 37,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6095 | 84750114RU | Котел водогр. STAR 850 (850 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 34,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 28,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6095 | 84750114RU | Котел водогр. STAR 850 (850 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 28,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 25,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6095 | 84750114RU | Котел водогр. STAR 850 (850 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 22,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 21,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6095 | 84750114RU | Котел водогр. STAR 850 (850 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6095 | 84750114RU | Котел водогр. STAR 850 (850 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1135 | 35850010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 105 P (320-1050 кВт)
Опции
2-10-7161 | 0410601200 | Форсунка 12.00 60° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8309 | 0005070130 | Форсунка 6.50 60° PLP (MONARCH)
2-04-6574 | 84750853 | Контрофланец B20 400X195X280
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 40 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 23,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6095 | 84750114RU | Котел водогр. STAR 850 (850 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4052 | 56530010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 120 MC (250/450-1200 кВт)
1-10-5600 | 19990582 | Рампа MM.415 B01 S22 TBG CT, D7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Instruments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 32,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 19,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6095 | 84750114RU | Котел водогр. STAR 850 (850 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4052 | 56530010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 120 MC (250/450-1200 кВт)
1-10-5605 | 19990583 | Рампа MM.420 B01 S22 TBG CT, D7
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Instruments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 25,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 15,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6095 | 84750114RU | Котел водогр. STAR 850 (850 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4052 | 56530010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 120 MC (250/450-1200 кВт)
2-10-5610 | 19990584 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG CT, D7
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Instruments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 20 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6095 | 84750114RU | Котел водогр. STAR 850 (850 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4052 | 56530010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 120 MC (250/450-1200 кВт)
2-10-5615 | 19990585 | Рампа MM.VGD40-065 TBG CT, D7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-7680 | 0410451200 | Форсунка 12.00 45° SF (Fluidics Instruments)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6095 | 84750114RU | Котел водогр. STAR 850 (850 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2035 | 2076010 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 100 DSN 4T (558-1116 кВт)
Опции
2-10-8489 | H4500750 | Форсунка 7.50 45° HF (Fluidics Instruments)
1-10-8005 | H4500300 | Форсунка 3.00 45° HF (Fluidics Instruments)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Модель котла |  | STAR 950
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 950
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 807.5
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 1030
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 875.5
КПД % |  | 92.23%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 5.2
Длина камеры сгорания, мм |  | 1946
Ø камеры сгорания, мм |  | 676
Ø под горелку, мм |  | 280
Min длина трубы горелки, мм |  | 270-320
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 41,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 31 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6100 | 84750115RU | Котел водогр. STAR 950 (950 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 32,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 26,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6100 | 84750115RU | Котел водогр. STAR 950 (950 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 24,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 21,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6100 | 84750115RU | Котел водогр. STAR 950 (950 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 17,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 18,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6100 | 84750115RU | Котел водогр. STAR 950 (950 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6100 | 84750115RU | Котел водогр. STAR 950 (950 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1135 | 35850010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 105 P (320-1050 кВт)
Опции
2-10-7161 | 0410601200 | Форсунка 12.00 60° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8313 | 0005070132 | Форсунка 8.50 60° PLP (MONARCH)
2-04-6574 | 84750853 | Контрофланец B20 400X195X280
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 40,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 22,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6100 | 84750115RU | Котел водогр. STAR 950 (950 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-8413 | 0005070414 | Форсунка 14.00 45° SS (STEINEN)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 31,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6100 | 84750115RU | Котел водогр. STAR 950 (950 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8413 | 0005070414 | Форсунка 14.00 45° SS (STEINEN)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6100 | 84750115RU | Котел водогр. STAR 950 (950 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8413 | 0005070414 | Форсунка 14.00 45° SS (STEINEN)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 16,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 10,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6100 | 84750115RU | Котел водогр. STAR 950 (950 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8413 | 0005070414 | Форсунка 14.00 45° SS (STEINEN)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 14,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 9,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6100 | 84750115RU | Котел водогр. STAR 950 (950 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8413 | 0005070414 | Форсунка 14.00 45° SS (STEINEN)
1-10-7626 | 0410450650 | Форсунка 6.50 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6100 | 84750115RU | Котел водогр. STAR 950 (950 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2035 | 2076010 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 100 DSN 4T (558-1116 кВт)
Опции
2-10-8489 | H4500750 | Форсунка 7.50 45° HF (Fluidics Instruments)
2-10-8482 | H4500400 | Форсунка 4.00 45° HO (Fluidics Instruments)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Модель котла |  | STAR 1020
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 1020
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 867
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 1106
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 940.1
КПД % |  | 92.22%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 4
Длина камеры сгорания, мм |  | 1976
Ø камеры сгорания, мм |  | 776
Ø под горелку, мм |  | 280
Min длина трубы горелки, мм |  | 270-320
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 44,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 32,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 35,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 27,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 25,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 22,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 18,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 19,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3136 | 17550030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-6715 | 98000358 | Комплект форсунок GPL для TBG 120
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 37 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3148X | 16660010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 150 P (414-1428 кВт)
2-10-5165 | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
2-10-6035 | 96000009 | Адаптер 2"1/2M X 1"1/2F
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 27 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3148X | 16660010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 150 P (414-1428 кВт)
2-10-5170 | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 20,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3148X | 16660010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 150 P (414-1428 кВт)
2-10-5181 | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 18 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3148X | 16660010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 150 P (414-1428 кВт)
2-10-5190 | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 13,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3148X | 16660010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 150 P (414-1428 кВт)
2-10-5200 | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-6090 | 96005002 | Адаптер 2"1/2M X DN65
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 10 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3148X | 16660010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 150 P (414-1428 кВт)
2-10-5210 | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
2-10-6285 | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-6110 | 96005007 | Адаптер 2"1/2M X DN80
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1145 | 35900010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 130 P (400-1300 кВт)
Опции
2-10-7161 | 0410601200 | Форсунка 12.00 60° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8221 | 0005070011 | Форсунка 10.50 60° PLP (MONARCH)
2-04-6574 | 84750853 | Контрофланец B20 400X195X280
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 42,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 22,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-8405 | 0005070409 | Форсунка 9.00 45° SS (STEINEN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 33,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-8405 | 0005070409 | Форсунка 9.00 45° SS (STEINEN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 24,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-8405 | 0005070409 | Форсунка 9.00 45° SS (STEINEN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 17,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 9,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-8405 | 0005070409 | Форсунка 9.00 45° SS (STEINEN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 14,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 8,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-10-8405 | 0005070409 | Форсунка 9.00 45° SS (STEINEN)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6105 | 84750116RU | Котел водогр. STAR 1020 (1020 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2035 | 2076010 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 100 DSN 4T (558-1116 кВт)
Опции
2-10-8489 | H4500750 | Форсунка 7.50 45° HF (Fluidics Instruments)
2-10-8485 | H4500500 | Форсунка 5.00 45° HF (Fluidics Instruments)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Модель котла |  | STAR 1200
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 1200
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 996.1568
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 1301
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 1080
КПД % |  | 92.24%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 6.5
Длина камеры сгорания, мм |  | 1976
Ø камеры сгорания, мм |  | 776
Ø под горелку, мм |  | 280
Min длина трубы горелки, мм |  | 270-320
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 55,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 44,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 24,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 33,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 13,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 20,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа MM.VGD40.080 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 45 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5165 | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
2-10-6045 | 96000011 | Адаптер 3" х 1 1/2"
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 33 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5170 | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
2-10-6050 | 96000012 | Адаптер 3" Мх2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5190 | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-6050 | 96000012 | Адаптер 3" Мх2"F
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 17,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5200 | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 13 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5210 | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
2-10-6285 | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-6100 | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1155 | 35950010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 160 P (500-1600 кВт)
Опции
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6574 | 84750853 | Контрофланец B20 400X195X280
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 56,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 45,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 24,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 34,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 18 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 24,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 13,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 21,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3910 | 56550010 | Горелка газ-диз. 2-ух ступ. TBML 150 P (550-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7665 | 0410451000 | Форсунка 10.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8575 | 98000370 | Фильтр дизельного топлива 3/8"
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6110 | 84750117RU | Котел водогр. STAR 1200 (1200 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2035 | 2076010 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 100 DSN 4T (558-1116 кВт)
Опции
2-10-8490 | H4500850 | Форсунка 8.50 45° HO (Fluidics Instruments)
2-10-8486 | H4500550 | Форсунка 5.50 45° HF (Fluidics Instruments)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Модель котла |  | STAR 1300
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 1300
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 1105
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 1409
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 1197.65
КПД % |  | 92.26%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 6.5
Длина камеры сгорания, мм |  | 1976
Ø камеры сгорания, мм |  | 776
Ø под горелку, мм |  | 280
Min длина трубы горелки, мм |  | 270-320
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 62,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 33,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 50,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 26,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 38,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 19,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 26,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 14,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 13,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3142 | 17620030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 150 P (300-1500 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа MM.VGD40.080 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 50 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5165 | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
2-10-6045 | 96000011 | Адаптер 3" х 1 1/2"
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 37,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5170 | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
2-10-6050 | 96000012 | Адаптер 3" Мх2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 27 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5190 | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-6050 | 96000012 | Адаптер 3" Мх2"F
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 20 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5200 | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 15 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5210 | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
2-10-6285 | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-6100 | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1155 | 35950010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 160 P (500-1600 кВт)
Опции
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 45,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 24,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
1-10-5605 | 19990583 | Рампа MM.420 B01 S22 TBG CT, D7
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 33,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
2-10-5610 | 19990584 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG CT, D7
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 22 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 12,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
2-10-5615 | 19990585 | Рампа MM.VGD40-065 TBG CT, D7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 18,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 11,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
2-10-5620 | 19990586 | Рампа MM.VGD40-080 TBG CT, D7
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-10-8359 | 0005070151 | Форсунка 13.50 45° BPS (MONARCH)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6115 | 84750118RU | Котел водогр. STAR 1300 (1300 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2040 | 2081010 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 120 DSN 4T (669-1451 кВт)
Опции
2-10-8492 | H4500950 | Форсунка 9.50 45° HO (Fluidics Instruments)
1-10-8035 | H4500600 | Форсунка 6.00 45° HF (Fluidics Instruments)
2-04-6573 | 84750862 | Контрофланец B19 400X240
Модель котла |  | STAR 1400
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 1400
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 1190
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 1517
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 1289.45
КПД % |  | 92.29%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 6
Длина камеры сгорания, мм |  | 2218
Ø камеры сгорания, мм |  | 829
Ø под горелку, мм |  | 320
Min длина трубы горелки, мм |  | 350-400
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 62,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 39,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6720 | 98000359 | Комплект форсунок GPL для TBG 210
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 48,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 32,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6720 | 98000359 | Комплект форсунок GPL для TBG 210
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 36,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 24,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6720 | 98000359 | Комплект форсунок GPL для TBG 210
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 22,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 19,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-6720 | 98000359 | Комплект форсунок GPL для TBG 210
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 18,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа MM.VGD40.080 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
2-10-6720 | 98000359 | Комплект форсунок GPL для TBG 210
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 55 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5165 | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
2-10-6045 | 96000011 | Адаптер 3" х 1 1/2"
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 41 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5170 | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
2-10-6050 | 96000012 | Адаптер 3" Мх2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 30 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5190 | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-6050 | 96000012 | Адаптер 3" Мх2"F
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 22,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5200 | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 16,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5210 | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
2-10-6285 | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-6100 | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1155 | 35950010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 160 P (500-1600 кВт)
Опции
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-8413 | 0005070414 | Форсунка 14.00 45° SS (STEINEN)
2-04-6580 | 84750856 | Контрофланец B26 500X260
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 49,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 26,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
1-10-5605 | 19990583 | Рампа MM.420 B01 S22 TBG CT, D7
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-8413 | 0005070414 | Форсунка 14.00 45° SS (STEINEN)
2-04-6580 | 84750856 | Контрофланец B26 500X260
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 37,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 18,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
2-10-5610 | 19990584 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG CT, D7
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-8413 | 0005070414 | Форсунка 14.00 45° SS (STEINEN)
2-04-6580 | 84750856 | Контрофланец B26 500X260
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 23,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 13,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
2-10-5615 | 19990585 | Рампа MM.VGD40-065 TBG CT, D7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-8413 | 0005070414 | Форсунка 14.00 45° SS (STEINEN)
2-04-6580 | 84750856 | Контрофланец B26 500X260
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 19,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 11,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
2-10-5620 | 19990586 | Рампа MM.VGD40-080 TBG CT, D7
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-10-8413 | 0005070414 | Форсунка 14.00 45° SS (STEINEN)
2-04-6580 | 84750856 | Контрофланец B26 500X260
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6120 | 84750119RU | Котел водогр. STAR 1400 (1400 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2040 | 2081010 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 120 DSN 4T (669-1451 кВт)
Опции
2-10-8493 | H4501000 | Форсунка 10.00 45° HF (Fluidics Instruments)
2-10-8488 | H4500700 | Форсунка 7.00 45° HO (Fluidics Instruments)
2-04-6579 | 84750855 | Контрофланец B25 500X240X276
Модель котла |  | STAR 1600
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 1600
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 1344
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 1733
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 1455.72
КПД % |  | 92.33%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 6.5
Длина камеры сгорания, мм |  | 2218
Ø камеры сгорания, мм |  | 829
Ø под горелку, мм |  | 320
Min длина трубы горелки, мм |  | 350-400
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 75,2 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 48,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5549 | 19990548 | Рампа MM.415 B01 S20 TBG, B7
1-10-6025 | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
2-10-6720 | 98000359 | Комплект форсунок GPL для TBG 210
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 59,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 39,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5550 | 19990549 | Рампа MM.420 B01 S20 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6720 | 98000359 | Комплект форсунок GPL для TBG 210
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 44,9 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6720 | 98000359 | Комплект форсунок GPL для TBG 210
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 27,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 23,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-6720 | 98000359 | Комплект форсунок GPL для TBG 210
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 22,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 21,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3144 | 17690030 | Горелка газ. 2-ух ступ. TBG 210 P (400-2100 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа MM.VGD40.080 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
2-10-6720 | 98000359 | Комплект форсунок GPL для TBG 210
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 1"1/2
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 67 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5165 | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
2-10-6045 | 96000011 | Адаптер 3" х 1 1/2"
Опции
1-10-6540 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0-22-2100X | 110015013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 11/2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 51 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5170 | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
2-10-6050 | 96000012 | Адаптер 3" Мх2"F
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 39 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5190 | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-6050 | 96000012 | Адаптер 3" Мх2"F
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 29 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5200 | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 21 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 30 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-3147X | 16730010 | Горелка газ. 2-ух ступ. BGN 200 P (590-2000 кВт)
2-10-5210 | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
2-10-6285 | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
2-10-6100 | 96005004 | Адаптер 3"M X DN80
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1165 | 36000010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 210 P (800-2100 кВт)
Опции
2-10-8421 | 0005070419 | Форсунка 20.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6580 | 84750856 | Контрофланец B26 500X260
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 60,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 32,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
1-10-5605 | 19990583 | Рампа MM.420 B01 S22 TBG CT, D7
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8421 | 0005070419 | Форсунка 20.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6577 | 84750863 | Контрофланец B23 460X275X400
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 46,6 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 23,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
2-10-5610 | 19990584 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG CT, D7
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-8421 | 0005070419 | Форсунка 20.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6577 | 84750863 | Контрофланец B23 460X275X400
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 29,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 16 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
2-10-5615 | 19990585 | Рампа MM.VGD40-065 TBG CT, D7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8421 | 0005070419 | Форсунка 20.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6577 | 84750863 | Контрофланец B23 460X275X400
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 24,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 13,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-4054 | 56610010 | Горелка газ-диз. прогр. TBML 200 MC
2-10-5620 | 19990586 | Рампа MM.VGD40-080 TBG CT, D7
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
2-10-8421 | 0005070419 | Форсунка 20.00 45° SS (STEINEN)
2-10-7700 | 0410451500 | Форсунка 15.00 45° SF (Fluidics Instruments)
2-04-6577 | 84750863 | Контрофланец B23 460X275X400
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6125 | 84750120RU | Котел водогр. STAR 1600 (1600 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-2040 | 2081010 | Горелка маз. 2-ух ступ. подогрев. BT 120 DSN 4T (669-1451 кВт)
Опции
2-10-8495 | H4501100 | Форсунка 11.00 45° HO (Fluidics Instruments)
1-10-8055 | H4500800 | Форсунка 8.00 45° HF (Fluidics Instruments)
2-04-6579 | 84750855 | Контрофланец B25 500X240X276
Модель котла |  | STAR 1800
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ) |  | 1800
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 1530
Теплопотребление, кВт (газ) |  | 1950
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 1657.5
КПД % |  | 92.31%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 7
Длина камеры сгорания, мм |  | 2428
Ø камеры сгорания, мм |  | 829
Ø под горелку, мм |  | 320
Min длина трубы горелки, мм |  | 450-500
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 68,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 36,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6130 | 84750121RU | Котел водогр. STAR 1800 (1800 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3612 | 17760010 | Горелка газ. прогр. TBG 260 MC (450-2600 кВт)
2-10-5709 | 19990609 | Рампа MM.420 B01 S50 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6740 | 98000366 | Комплект форсунок GPL для TBG 260
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 52,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 26,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6130 | 84750121RU | Котел водогр. STAR 1800 (1800 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3612 | 17760010 | Горелка газ. прогр. TBG 260 MC (450-2600 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6740 | 98000366 | Комплект форсунок GPL для TBG 260
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 31,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6130 | 84750121RU | Котел водогр. STAR 1800 (1800 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3612 | 17760010 | Горелка газ. прогр. TBG 260 MC (450-2600 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-6740 | 98000366 | Комплект форсунок GPL для TBG 260
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 24,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 14,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6130 | 84750121RU | Котел водогр. STAR 1800 (1800 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3612 | 17760010 | Горелка газ. прогр. TBG 260 MC (450-2600 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа MM.VGD40.080 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
2-10-6740 | 98000366 | Комплект форсунок GPL для TBG 260
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6130 | 84750121RU | Котел водогр. STAR 1800 (1800 кВт)
1-04-1039 | 84750801 | Панель управления с термостатом
2-10-1165 | 36000010 | Горелка диз. 2-ух ступ. TBL 210 P (800-2100 кВт)
Опции
2-10-8423 | 0005070421 | Форсунка 24.00 45° SS (STEINEN)
2-10-8417 | 0005070416 | Форсунка 16.00 45° SS (STEINEN)
2-04-6580 | 84750856 | Контрофланец B26 500X260
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 33,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 17,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6130 | 84750121RU | Котел водогр. STAR 1800 (1800 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-4065 | 5358050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 250 DSPGM (1127-3380 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8009 | 98000209 | Форсунка CB B3 175 45° SA (1:3) (BERGONZO)
2-04-6577 | 84750863 | Контрофланец B23 460X275X400
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6130 | 84750121RU | Котел водогр. STAR 1800 (1800 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-2141 | 2625010 | Горелка маз. прогр. подогрев. BT 180 DSPN (725-2009 кВт)
Опции
2-10-8008 | 98000208 | Форсунка CB B3 150 45° SA (1:3) (BERGONZO)
2-04-6580 | 84750856 | Контрофланец B26 500X260
Модель котла |  | STAR 2000
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 2000
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 1700
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 2167
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 1841.95
КПД % |  | 92.29%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 6
Длина камеры сгорания, мм |  | 2458
Ø камеры сгорания, мм |  | 880
Ø под горелку, мм |  | 360
Min длина трубы горелки, мм |  | 450-500
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 78,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 40,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 360 мбар
Основная комплектация
2-04-6135 | 84750122RU | Котел водогр. STAR 2000 (2000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3612 | 17760010 | Горелка газ. прогр. TBG 260 MC (450-2600 кВт)
2-10-5709 | 19990609 | Рампа MM.420 B01 S50 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6740 | 98000366 | Комплект форсунок GPL для TBG 260
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 62 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 29,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6135 | 84750122RU | Котел водогр. STAR 2000 (2000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3612 | 17760010 | Горелка газ. прогр. TBG 260 MC (450-2600 кВт)
2-10-5551 | 19990550 | Рампа MM.VGD20.503 2" TBG, B7
1-10-6504 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
2-10-6740 | 98000366 | Комплект форсунок GPL для TBG 260
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 35,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 18,6 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6135 | 84750122RU | Котел водогр. STAR 2000 (2000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3612 | 17760010 | Горелка газ. прогр. TBG 260 MC (450-2600 кВт)
2-10-5575 | 19990563 | Рампа MM.VGD40.065 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-6740 | 98000366 | Комплект форсунок GPL для TBG 260
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 27,6 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 15,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6135 | 84750122RU | Котел водогр. STAR 2000 (2000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3612 | 17760010 | Горелка газ. прогр. TBG 260 MC (450-2600 кВт)
2-10-5576 | 19990564 | Рампа MM.VGD40.080 TBG, B7
1-10-6502 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
2-10-6740 | 98000366 | Комплект форсунок GPL для TBG 260
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6135 | 84750122RU | Котел водогр. STAR 2000 (2000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-1255 | 3526010 | Горелка диз. прогр. BT 250 DSPG (873-3186 кВт)
Опции
2-10-8010 | 98000210 | Форсунка CB B3 200 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 38,5 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 18,9 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6135 | 84750122RU | Котел водогр. STAR 2000 (2000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-4065 | 5358050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 250 DSPGM (1127-3380 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8010 | 98000210 | Форсунка CB B3 200 45° SA (1:3) (BERGONZO)
2-04-6583 | 84750864 | Контрофланец B29 560X330X440
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6135 | 84750122RU | Котел водогр. STAR 2000 (2000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-2141 | 2625010 | Горелка маз. прогр. подогрев. BT 180 DSPN (725-2009 кВт)
Опции
2-10-8009 | 98000209 | Форсунка CB B3 175 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Модель котла |  | STAR 2400
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 2400
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 2040
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 2600
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 2210
КПД % |  | 92.31%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 7.5
Длина камеры сгорания, мм |  | 2718
Ø камеры сгорания, мм |  | 880
Ø под горелку, мм |  | 360
Min длина трубы горелки, мм |  | 450-500
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 75,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 35,4 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6140 | 84750123RU | Котел водогр. STAR 2400 (2400 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3620 | 16850010 | Горелка газ. прогр. BGN 300 MC (650-3100 кВт)
2-10-5578 | 19990566 | Рампа MM.VGD20.503 2" CT BGN, B7
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 38,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 20,1 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6140 | 84750123RU | Котел водогр. STAR 2400 (2400 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3620 | 16850010 | Горелка газ. прогр. BGN 300 MC (650-3100 кВт)
2-10-5579 | 19990567 | Рампа MM.VGD40.065 CT BGN, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 26,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 15,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6140 | 84750123RU | Котел водогр. STAR 2400 (2400 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3620 | 16850010 | Горелка газ. прогр. BGN 300 MC (650-3100 кВт)
2-10-5580 | 19990568 | Рампа MM.VGD40.080 CT BGN, B7
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6140 | 84750123RU | Котел водогр. STAR 2400 (2400 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-1255 | 3526010 | Горелка диз. прогр. BT 250 DSPG (873-3186 кВт)
Опции
2-10-8011 | 98000211 | Форсунка CB B3 225 45° SA (1:3) (BERGONZO)
2-04-6582 | 84750857 | Контрофланец B28 560X230X320
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 54,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 26 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6140 | 84750123RU | Котел водогр. STAR 2400 (2400 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-4065 | 5358050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 250 DSPGM (1127-3380 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8011 | 98000211 | Форсунка CB B3 225 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6140 | 84750123RU | Котел водогр. STAR 2400 (2400 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-2145 | 2630010 | Горелка маз. прогр. подогрев. BT 250 DSPN (937-3170 кВт)
Опции
2-10-8010 | 98000210 | Форсунка CB B3 200 45° SA (1:3) (BERGONZO)
2-04-6582 | 84750857 | Контрофланец B28 560X230X320
Модель котла |  | STAR 3000
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 3000
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 2550
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 3250
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 2762.5
КПД % |  | 92.31%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 8
Длина камеры сгорания, мм |  | 2730
Ø камеры сгорания, мм |  | 1089
Ø под горелку, мм |  | 400
Min длина трубы горелки, мм |  | 450-500
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 119 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 73,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6145 | 84750124RU | Котел водогр. STAR 3000 (3000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3630 | 16940010 | Горелка газ. прогр. BGN 450 MC (500-4300 кВт)
2-10-5578 | 19990566 | Рампа MM.VGD20.503 2" CT BGN, B7
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 63 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 50 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6145 | 84750124RU | Котел водогр. STAR 3000 (3000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3630 | 16940010 | Горелка газ. прогр. BGN 450 MC (500-4300 кВт)
2-10-5579 | 19990567 | Рампа MM.VGD40.065 CT BGN, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 45,4 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 42,7 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6145 | 84750124RU | Котел водогр. STAR 3000 (3000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3630 | 16940010 | Горелка газ. прогр. BGN 450 MC (500-4300 кВт)
2-10-5580 | 19990568 | Рампа MM.VGD40.080 CT BGN, B7
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6145 | 84750124RU | Котел водогр. STAR 3000 (3000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-1255 | 3526010 | Горелка диз. прогр. BT 250 DSPG (873-3186 кВт)
Опции
2-10-8011 | 98000211 | Форсунка CB B3 225 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 80,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 36,8 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6145 | 84750124RU | Котел водогр. STAR 3000 (3000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-4070 | 5360050 | Горелка газ-диз. прогр. COMIST 300 DSPGM (1304-3878 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8013 | 98000213 | Форсунка CB B3 275 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6145 | 84750124RU | Котел водогр. STAR 3000 (3000 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-2145 | 2630010 | Горелка маз. прогр. подогрев. BT 250 DSPN (937-3170 кВт)
Опции
2-10-8012 | 98000212 | Форсунка CB B3 250 45° SA (1:3) (BERGONZO)
2-04-6586 | 84750858 | Контрофланец B32 600X230X320
Модель котла |  | STAR 3500
Тип котла |  | 2-ух ходовой водогрейный котёл с инверсией пламени
Теплопроизводительность, кВт (газ, дизель) |  | 3500
Теплопроизводительность, кВт (мазут) |  | 2908.3597
Теплопотребление, кВт (газ, дизель) |  | 3792
Теплопотребление, кВт (мазут) |  | 3151
КПД % |  | 92.3%
Аэродин. сопрот., мбар |  | 9
Длина камеры сгорания, мм |  | 3180
Ø камеры сгорания, мм |  | 1074
Ø под горелку, мм |  | 400
Min длина трубы горелки, мм |  | 450-500
Код | Артикул | Наименование
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | 2"
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 158,1 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 99,3 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6150 | 84750125RU | Котел водогр. STAR 3500 (3500 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3630 | 16940010 | Горелка газ. прогр. BGN 450 MC (500-4300 кВт)
2-10-5578 | 19990566 | Рампа MM.VGD20.503 2" CT BGN, B7
Опции
1-10-6545 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
2-22-2115X | 110020013 | 100 Кран шаровой газовый вн/вн 2"
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 83,3 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 68,2 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6150 | 84750125RU | Котел водогр. STAR 3500 (3500 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3630 | 16940010 | Горелка газ. прогр. BGN 450 MC (500-4300 кВт)
2-10-5579 | 19990567 | Рампа MM.VGD40.065 CT BGN, B7
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
Природный газ/сжиженный газ
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN80
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 59,8 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 58,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Основная комплектация
2-04-6150 | 84750125RU | Котел водогр. STAR 3500 (3500 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-3630 | 16940010 | Горелка газ. прогр. BGN 450 MC (500-4300 кВт)
2-10-5580 | 19990568 | Рампа MM.VGD40.080 CT BGN, B7
Опции
2-10-6555 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
2-10-6615 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN 80
Дизель
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6150 | 84750125RU | Котел водогр. STAR 3500 (3500 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-1265 | 6501010 | Горелка диз. прогр. GI 350 DSPG (1581-4743 кВт)
Опции
2-10-8015 | 98000215 | Форсунка CB B3 325 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Природный газ (сжиженный газ) / дизель
Диаметр подключения газовой рампы |  | DN65
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (прир. газ) |  | 103,7 мбар
Мин. давл. газа для макс. мощности котла (сжиж. газ) |  | 46,5 мбар
Макс. допустимое давл. газа |  | 500 мбар
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 1.5°E при 20°С
Основная комплектация
2-04-6150 | 84750125RU | Котел водогр. STAR 3500 (3500 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-4075 | 6675050 | Горелка газ-диз. прогр. GI MIST 350 DSPGM (1581-4743 кВт)
2-10-6281 | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN65 NE, VE, RO (Pраб 9-25 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
2-10-6550 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
2-10-6610 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
2-10-8015 | 98000215 | Форсунка CB B3 325 45° SA (1:3) (BERGONZO)
Мазут (7°E при 50°C)
Максимальная вязкость жидкого топлива |  | 7°E при 50°C
Основная комплектация
2-04-6150 | 84750125RU | Котел водогр. STAR 3500 (3500 кВт)
2-04-6420 | 84750802 | Панель управления с терморегулятором THETA
2-10-2150 | 2635010 | Горелка маз. прогр. подогрев. BT 300 DSPN (1220-3460 кВт)
Опции
2-10-8013 | 98000213 | Форсунка CB B3 275 45° SA (1:3) (BERGONZO)