## сводная
Модель котла | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., mbar | Габариты камеры сгорания, мм |  |  |  | Ø под горелку, мм | Толщина горелочного камня, мм | Min длина трубы горелки, мм | Режим управления | Топливо | Горелки BALTUR
[6 empty] | Длина | Ø | Ширина | Высота |  |  | газ |  |  | Газ | Дизель | Газ-дизель
FONDITAL
ELBA DUAL
ELBA DUAL 23 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 24 | 26.6 | 90.23% | 0.13 | 208 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 3
ELBA DUAL 23 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 24 | 26.6 | 90.23% | 0.13 | 208 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 3
ELBA DUAL 23 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 24 | 26.6 | 90.23% | 0.13 | 208 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо с подогревом |  | BTL 3 H
ELBA DUAL 33 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 33 | 36.3 | 90.91% | 0.25 | 308 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 3
ELBA DUAL 33 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 33 | 36.3 | 90.91% | 0.25 | 308 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 3
ELBA DUAL 33 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 33 | 36.3 | 90.91% | 0.25 | 308 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо с подогревом |  | BTL 3 H
ELBA DUAL 43 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 43 | 47.2 | 91.1% | 0.4 | 408 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 6
ELBA DUAL 43 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 43 | 47.2 | 91.1% | 0.4 | 408 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 4
ELBA DUAL 43 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 43 | 47.2 | 91.1% | 0.4 | 408 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо с подогревом |  | BTL 4 H
ELBA DUAL 43 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 43 | 47.2 | 91.1% | 0.4 | 408 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 7
ELBA DUAL 53 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 53 | 57.9 | 91.54% | 0.4 | 508 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 11
ELBA DUAL 53 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 53 | 57.9 | 91.54% | 0.4 | 508 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 6
ELBA DUAL 53 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 53 | 57.9 | 91.54% | 0.4 | 508 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо с подогревом |  | BTL 6 H
ELBA DUAL 53 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 53 | 57.9 | 91.54% | 0.4 | 508 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 7
ELBA DUAL 63 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 63 | 68.5 | 91.97% | 0.5 | 608 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 11
ELBA DUAL 63 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 63 | 68.5 | 91.97% | 0.5 | 608 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 6
ELBA DUAL 63 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 63 | 68.5 | 91.97% | 0.5 | 608 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо с подогревом |  | BTL 6 H
ELBA DUAL 63 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 63 | 68.5 | 91.97% | 0.5 | 608 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 11
ELBA DUAL 73 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 73 | 79.3 | 92.06% | 0.65 | 708 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 11
ELBA DUAL 73 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 73 | 79.3 | 92.06% | 0.65 | 708 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 10
ELBA DUAL 73 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 73 | 79.3 | 92.06% | 0.65 | 708 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | диз. топливо с подогревом |  | BTL 10 H
ELBA DUAL 73 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 73 | 79.3 | 92.06% | 0.65 | 708 |  |  |  | 110 |  |  | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 10 P
ELBA DUAL 73 | 3-ех ходовой водогрейный котёл | 73 | 79.3 | 92.06% | 0.65 | 708 |  |  |  | 110 |  |  | 1-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | MINICOMIST 11

## комплекты
|  | BTG 3 | Модель котла | ELBA DUAL 23
|  | BTL 3 | Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котёл
|  | BTL 3 H | Теплопроизводительность, кВт | 24
|  |  | Мощность котла, кВт | 26.6
|  |  | КПД % | 90.23%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 0.13
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 208
|  |  | Ø под горелку, мм | 110
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
Вариант №1
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 7 мбар
|  | Сжиженный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 30 мбар
|  | Природный/сжиженный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 65 мбар
Основная комплектация
16.6 | 42.7 | 17000010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 3 (16,6-42,7 кВт) | Газовая одноступенчатая горелка, давление газа 7-65 мбар
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
Опции
0 | 0 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0 | 0 | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
Дизельная горелка
Вариант №2
Дизельное топливо
Основная комплектация
17.8 | 42.7 | 35450010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 3 (17,8-42,7 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 0410600050 | Форсунка 0.50 60° SF
Вариант №3
Дизельное топливо с подогревом
Основная комплектация
16.6 | 42.7 | 35450011 | Горелка диз. 1-но ступ. подогрев. BTL 3 H (16,6-42,7 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка с подогревом
Опции
0 | 0 | 0410600050 | Форсунка 0.50 60° SF
|  | BTG 3 | Модель котла | ELBA DUAL 33
|  | BTL 3 | Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котёл
|  | BTL 3 H | Теплопроизводительность, кВт | 33
|  |  | Мощность котла, кВт | 36.3
|  |  | КПД % | 90.91%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 0.25
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 308
|  |  | Ø под горелку, мм | 110
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
Вариант №1
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 11,7 мбар
|  | Сжиженный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 30 мбар
|  | Природный/сжиженный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 65 мбар
Основная комплектация
16.6 | 42.7 | 17000010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 3 (16,6-42,7 кВт) | Газовая одноступенчатая горелка, давление газа 7-65 мбар
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
Опции
0 | 0 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0 | 0 | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
Дизельная горелка
Вариант №2
Дизельное топливо
Основная комплектация
17.8 | 42.7 | 35450010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 3 (17,8-42,7 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 0410600075 | Форсунка 0.75 60° SF
Вариант №3
Дизельное топливо с подогревом
Основная комплектация
16.6 | 42.7 | 35450011 | Горелка диз. 1-но ступ. подогрев. BTL 3 H (16,6-42,7 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка с подогревом
Опции
0 | 0 | 0410600075 | Форсунка 0.75 60° SF
|  | BTG 6 | Модель котла | ELBA DUAL 43
|  | BTL 4 | Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котёл
|  | BTL 4 H | Теплопроизводительность, кВт | 43
|  | MINICOMIST 7 | Мощность котла, кВт | 47.2
|  |  | КПД % | 91.1%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 0.4
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 408
|  |  | Ø под горелку, мм | 110
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
Вариант №1
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 9,6 мбар
|  | Сжиженный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 30 мбар
|  | Природный/сжиженный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 65 мбар
Основная комплектация
30.6 | 56.3 | 17040010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 6 (30,6-56,3 кВт) | Газовая одноступенчатая горелка, давление газа 9,6-65 мбар
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0 | 0 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
0 | 0 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0 | 0 | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
Вариант №2
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 5,3 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 360 мбар
Основная комплектация
30.6 | 56.3 | 17040010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 6 (30,6-56,3 кВт) | Газовая одноступенчатая горелка, давление газа 5,3-360 мбар
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизельная горелка
Вариант №3
Дизельное топливо
Основная комплектация
26 | 56.1 | 35490010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 4 (26-56,1 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 0410600100 | Форсунка 1.00 60° SF
Вариант №4
Дизельное топливо с подогревом
Основная комплектация
26 | 56.1 | 35490011 | Горелка диз. 1-но ступ. подогрев. BTL 4 H (26-56,1 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка с подогревом
Опции
0 | 0 | 0410600100 | Форсунка 1.00 60° SF
Комбинированная (газ/дизель) горелка
Вариант №5
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 6,7 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 65 мбар
Дизельное топливо
Основная комплектация
38.5 | 66.8 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) одноступенчатая горелка, давление газа 6,7-65 мбар
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0 | 0 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
0 | 0 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0 | 0 | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
0 | 0 | 0410600100 | Форсунка 1.00 60° SF
Вариант №6
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 3 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 360 мбар
Дизельное топливо
Основная комплектация
38.5 | 66.8 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) одноступенчатая горелка, давление газа 3-360 мбар
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 0410600100 | Форсунка 1.00 60° SF
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
|  | BTG 11 | Модель котла | ELBA DUAL 53
|  | BTL 6 | Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котёл
|  | BTL 6 H | Теплопроизводительность, кВт | 53
|  | MINICOMIST 7 | Мощность котла, кВт | 57.9
|  |  | КПД % | 91.54%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 0.4
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 508
|  |  | Ø под горелку, мм | 110
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
Вариант №1
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 12,8 мбар
|  | Сжиженный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 30 мбар
|  | Природный/сжиженный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 65 мбар
Основная комплектация
48.8 | 99 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) | Газовая одноступенчатая горелка, давление газа 12,8-65 мбар
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0 | 0 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
0 | 0 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0 | 0 | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
Вариант №2
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 6,5 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 360 мбар
Основная комплектация
48.8 | 99 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) | Газовая одноступенчатая горелка, давление газа 6,5-360 мбар
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизельная горелка
Вариант №3
Дизельное топливо
Основная комплектация
31.9 | 74.3 | 35510010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 6 (31,9-74,3 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 0410600125 | Форсунка 1.25 60° SF
Вариант №4
Дизельное топливо с подогревом
Основная комплектация
31.9 | 74.3 | 35510011 | Горелка диз. 1-но ступ. подогрев. BTL 6 H (31,9-74,3 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка с подогревом
Опции
0 | 0 | 0410600125 | Форсунка 1.25 60° SF
Комбинированная (газ/дизель) горелка
Вариант №5
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 11,2 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 65 мбар
Дизельное топливо
Основная комплектация
38.5 | 66.8 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) одноступенчатая горелка, давление газа 11,2-65 мбар
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0 | 0 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
0 | 0 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0 | 0 | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
0 | 0 | 0410600150 | Форсунка 1.50 60° SF
Вариант №6
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 4,8 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 360 мбар
Дизельное топливо
Основная комплектация
38.5 | 66.8 | 54700010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 7 (38,5-66,8 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) одноступенчатая горелка, давление газа 4,8-360 мбар
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 0410600150 | Форсунка 1.50 60° SF
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
|  | BTG 11 | Модель котла | ELBA DUAL 63
|  | BTL 6 | Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котёл
|  | BTL 6 H | Теплопроизводительность, кВт | 63
|  | MINICOMIST 11 | Мощность котла, кВт | 68.5
|  |  | КПД % | 91.97%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 0.5
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 608
|  |  | Ø под горелку, мм | 110
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
Вариант №1
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 17,3 мбар
|  | Сжиженный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 30 мбар
|  | Природный/сжиженный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 65 мбар
Основная комплектация
48.8 | 99 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) | Газовая одноступенчатая горелка, давление газа 17,3-65 мбар
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0 | 0 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
0 | 0 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0 | 0 | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
Вариант №2
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 8,5 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 360 мбар
Основная комплектация
48.8 | 99 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) | Газовая одноступенчатая горелка, давление газа 8,5-360 мбар
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизельная горелка
Вариант №3
Дизельное топливо
Основная комплектация
31.9 | 74.3 | 35510010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 6 (31,9-74,3 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF
Вариант №4
Дизельное топливо с подогревом
Основная комплектация
31.9 | 74.3 | 35510011 | Горелка диз. 1-но ступ. подогрев. BTL 6 H (31,9-74,3 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка с подогревом
Опции
0 | 0 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF
Комбинированная (газ/дизель) горелка
Вариант №5
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 15,3 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 65 мбар
Дизельное топливо
Основная комплектация
58.4 | 103 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) одноступенчатая горелка, давление газа 15,3-65 мбар
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0 | 0 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
0 | 0 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0 | 0 | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
0 | 0 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF
Вариант №6
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 6,5 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 360 мбар
Дизельное топливо
Основная комплектация
58.4 | 103 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) одноступенчатая горелка, давление газа 6,5-360 мбар
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 0410600135 | Форсунка 1.35 60° SF
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
|  | BTG 11 | Модель котла | ELBA DUAL 73
|  | BTL 10 | Тип котла | 3-ех ходовой водогрейный котёл
|  | BTL 10 H | Теплопроизводительность, кВт | 73
|  | BTL 10 P | Мощность котла, кВт | 79.3
|  | MINICOMIST 11 | КПД % | 92.06%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 0.65
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 708
|  |  | Ø под горелку, мм | 110
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
Вариант №1
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 22,9 мбар
|  | Сжиженный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 30 мбар
|  | Природный/сжиженный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 65 мбар
Основная комплектация
48.8 | 99 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) | Газовая одноступенчатая горелка, давление газа 22,9-65 мбар
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0 | 0 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
0 | 0 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0 | 0 | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
Вариант №2
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 10,8 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 360 мбар
Основная комплектация
48.8 | 99 | 17060010 | Горелка газ. 1-но ступ. BTG 11 (48,8-99 кВт) | Газовая одноступенчатая горелка, давление газа 10,8-360 мбар
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
Дизельная горелка
Вариант №3
Дизельное топливо
Основная комплектация
60.2 | 118 | 35530010 | Горелка диз. 1-но ступ. BTL 10 (60,2-118 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 0410600150 | Форсунка 1.50 60° SF
Вариант №4
Дизельное топливо с подогревом
Основная комплектация
60.2 | 118 | 35530011 | Горелка диз. 1-но ступ. подогрев. BTL 10 H (60,2-118 кВт) | Дизельная одноступенчатая горелка с подогревом
Опции
0 | 0 | 0410600150 | Форсунка 1.50 60° SF
Вариант №5
Дизельное топливо двухступенчатая
Основная комплектация
60.2 | 118 | 35540010 | Горелка диз. 2-ух ступ. BTL 10 P (60,2-118 кВт) | Дизельная двухступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 0410600110 | Форсунка 1.10 60° SF
Комбинированная (газ/дизель) горелка
Вариант №6
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 15,3 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 65 мбар
Дизельное топливо
Основная комплектация
58.4 | 103 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) одноступенчатая горелка, давление газа 15,3-65 мбар
|  | 19990466 | Рампа MM. 65, M2
0 | 0 | 96000001 | Адаптер 3/4"M X 1/2"F
Опции
0 | 0 | 97029999 | Антивибрационная вставка BTGA 1/2" MM
0 | 0 | 97689999 | Кран шаровой газовый BTVS 1/2"FF
0 | 0 | 0410600150 | Форсунка 1.50 60° SF
Вариант №7
|  | Природный газ | Мин. давление газа в магистрали необходимое для обеспечения максимальной мощности котла | 6,5 мбар
|  | Природный газ | Макс. давление допустимое давление газа в магистрали | 360 мбар
Дизельное топливо
Основная комплектация
58.4 | 103 | 54730010 | Горелка газ-диз. 1-но ступ. MINICOMIST 11 (58,4-103 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) одноступенчатая горелка, давление газа 6,5-360 мбар
|  | 19990002 | Рампа MM.405, M2
Опции
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 0410600150 | Форсунка 1.50 60° SF
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01