## дизель
Дизельные горелки - форсунки по умолчанию
| Модель | Мощность | [5 empty] | Давление | Заводская |  | Форсунка I° ступени | [5 empty] | Форсунка II° ступени
| горелки | горелки | [5 empty] | насоса | настройка
|  | кВт |  |  | кг/ч |  |  | бар | кг/ч | кВт | Модель |  |  |  | Кол-во | Артикул | Модель |  |  |  | Кол-во | Артикул
одноступенчатые | BTL 3 | 17.8 | ÷ | 42.7 | 1.5 | ÷ | 3.6 | 12 | 2.71 | 32.1436 | DELAVAN | W | 60° | 0,65 GPH | 1 | 23261
| BTL 3 H | 16.6 | ÷ | 42.7 | 1.4 | ÷ | 3.6 | 12 | 2.71 | 32.1436 | DANFOSS | S | 60° | 0,65 GPH | 1 | 0005070201
| RINOX 35 L | 19 | ÷ | 40 | 1.6 | ÷ | 3.4 | 12 | 2.5 | 29.6528 | DELAVAN | W | 60° | 0,60 GPH | 1 | 0005070193
| BTL 4 | 26 | ÷ | 56.1 | 2.2 | ÷ | 4.7 | 12 | 3.54 | 41.9883 | DELAVAN | W | 60° | 0,85 GPH | 1 | 0005070004
| BTL 4 H | 26 | ÷ | 56.1 | 2.2 | ÷ | 4.7 | 12 | 3.54 | 41.9883 | DELAVAN | W | 60° | 0,85 GPH | 1 | 0005070004
| BTL 6 | 31.9 | ÷ | 74.3 | 2.7 | ÷ | 6.3 | 12 | 5.2 | 61.6778 | DELAVAN | W | 60° | 1,25 GPH | 1 | 0005070247
| BTL 6 H | 31.9 | ÷ | 74.3 | 2.7 | ÷ | 6.3 | 12 | 5.2 | 61.6778 | DELAVAN | W | 60° | 1,25 GPH | 1 | 0005070247
| RINOX 60 L | 38 | ÷ | 74 | 3.2 | ÷ | 6.2 | 12 | 5.5 | 65.2361 | STEINEN | S | 60° | 1,20 GPH | 1 | 0005070003
| BTL 10 | 60.2 | ÷ | 118 | 5.1 | ÷ | 9.9 | 12 | 7.29 | 86.4675 | DELAVAN | W | 60° | 1,75 GPH | 1 | 0005070023
| BTL 10 H | 60.2 | ÷ | 118 | 5.1 | ÷ | 9.9 | 12 | 7.29 | 86.4675 | DELAVAN | W | 60° | 1,75 GPH | 1 | 0005070023
| BTL 14 | 83 | ÷ | 166 | 7 | ÷ | 14 | 12 | 10.41 | 123.4742 | DELAVAN | B | 60° | 2,50 GPH | 1 | 0005070536
| BTL 20 | 118.6 | ÷ | 261 | 10 | ÷ | 22 | 12 | 14.57 | 172.8164 | DELAVAN | W | 60° | 3,50 GPH | 1 | 23271
| BTL 26 | 190 | ÷ | 310 | 16 | ÷ | 26.1 | 12 | 20.82 | 246.9483 | DELAVAN | W | 60° | 5,00 GPH | 1 | 23270
| SPARK 35 | 178 | ÷ | 391 | 15 | ÷ | 33 | 12 | 24.98 | 296.2906 | MONARCH | PLP | 60° | 6,00 GPH | 1 | 0005070129
двухступенчатые | BTL 4 P | 26 | ÷ | 56.1 | 2.2 | ÷ | 4.7 | 10 - 22 | 3.66 | 43.4117 | DELAVAN | W | 60° | 0,65 GPH | 1 | 23261
| BTL 6 P | 31.9 | ÷ | 74.3 | 2.7 | ÷ | 6.3 | 10 - 22 | 5.6 | 66.4222 | DELAVAN | W | 60° | 1,00 GPH | 1 | 0005070028
| RINOX 60 L2 | 38 | ÷ | 74 | 3.2 | ÷ | 6.2 | 12 – 18 | 6.12 | 72.59 | STEINEN | S | 60° | 1,20 GPH | 1 | 0005070003
| BTL 10 P | 60.2 | ÷ | 118 | 5.1 | ÷ | 9.9 | 10 - 22 | 7.61 | 90.2631 | DELAVAN | W | 60° | 1,35 GPH | 1 | 0005070189
| BTL 14 P | 83 | ÷ | 166 | 7 | ÷ | 14 | 10 - 18 | 10.2 | 120.9833 | DELAVAN | B | 60° | 2,00 GPH | 1 | 0005070472
| RINOX 190 L2 | 70 | ÷ | 190 | 5.9 | ÷ | 16 | 10 – 18 | 12.75 | 151.2292 | DELAVAN | W | 60° | 2,50 GPH | 1 | 23267
| BTL 20 P | 118.6 | ÷ | 261 | 10 | ÷ | 22 | 10 - 18 | 15.3 | 181.475 | DELAVAN | W | 60° | 3,00 GPH | 1 | 0005070017
| BTL 26 P | 190 | ÷ | 310 | 16 | ÷ | 26.1 | 10 - 18 | 20.4 | 241.9667 | DELAVAN | W | 60° | 4,00 GPH | 1 | 0005070188
| SPARK 35 DSG | 178 | ÷ | 391 | 15 | ÷ | 33 | 12 | 27.06 | 320.9617 | MONARCH | PLP | 60° | 4,00 GPH | 1 | 0005070125 | MONARCH | PLP | 60° | 2,50 GPH | 1 | 0005070205
| SPARK 35 LX | 119 | ÷ | 350 | 10 | ÷ | 29.5 | 12 | 22.9 | 271.6194 | DELAVAN | B | 45° | 3,00 GPH | 1 | 0005070336 | DELAVAN | B | 45° | 2,50 GPH | 1 | 0005070326
| TBL 45 P | 160 | ÷ | 450 | 13.5 | ÷ | 37.9 | 12 | 29.14 | 345.6328 | DANFOSS | S | 60° | 4,00 GPH | 1 | 0005070542 | DANFOSS | S | 60° | 3,00 GPH | 1 | 0005070541
| TBL 45 LX | 130 | ÷ | 450 | 11 | ÷ | 37.9 | 12 | 22.9 | 271.6194 | DELAVAN | B | 45° | 3,00 GPH | 1 | 0005070336 | DELAVAN | B | 45° | 2,50 GPH | 1 | 0005070326
| TBL 60 P | 250 | ÷ | 600 | 21.1 | ÷ | 50.6 | 12 | 37.47 | 444.4358 | DANFOSS | S | 45° | 5,00 GPH | 1 | 0005070544 | DANFOSS | S | 45° | 4,00 GPH | 1 | 0005070543
| TBL 85 P | 200 | ÷ | 850 | 16.9 | ÷ | 71.7 | 12 | 50 | 593.0556 | MONARCH | PLP | 60° | 7,00 GPH | 1 | 0005070131 | MONARCH | PLP | 60° | 5,00 GPH | 1 | 0005070127
| TBL 75 LX | 200 | ÷ | 750 | 16.9 | ÷ | 63.2 | 12 | 55.2 | 654.7333 | DELAVAN | B | 45° | 6,50 GPH | 1 | 0005070367 | DELAVAN | B | 45° | 6,50 GPH | 1 | 0005070367
| TBL 105 P | 320 | ÷ | 1050 | 27 | ÷ | 88.5 | 12 | 65 | 770.9722 | MONARCH | PLP | 60° | 9,50 GPH | 1 | 0005070133 | MONARCH | PLP | 60° | 6,50 GPH | 1 | 0005070130
| TBL 130 P | 400 | ÷ | 1300 | 33.7 | ÷ | 109.6 | 12 | 83.3 | 988.0306 | MONARCH | PLP | 60° | 10,50 GPH | 1 | 0005070011 | MONARCH | PLP | 60° | 9,50 GPH | 1 | 0005070133
| TBL 160 P | 500 | ÷ | 1600 | 42.2 | ÷ | 134.9 | 12 | 93 | 1103.0833 | STEINEN | SS | 45° | 12,00 GPH | 1 | 0005070412 | STEINEN | SS | 45° | 10,00 GPH | 1 | 0005070410
| TBL 210 P | 800 | ÷ | 2100 | 67.5 | ÷ | 177.1 | 12 | 129.6 | 1537.2 | STEINEN | SS | 45° | 18,00 GPH | 1 | 0005070418 | STEINEN | SS | 45° | 13,00 GPH | 1 | 0005070413
| BT 250 DSG 4T | 873 | ÷ | 3186 | 73.6 | ÷ | 268.6 | 16 | 173.05 | 2052.5653 | STEINEN | SS | 45° | 20,00 GPH | 1 | 0005070419 | STEINEN | SS | 45° | 8,00 GPH | 2 | 0005070408
| BT 300 DSG 4T | 1304 | ÷ | 3854 | 109.9 | ÷ | 324.9 | 16 | 221.14 | 2622.9661 | STEINEN | SS | 45° | 28,00 GPH | 1 | 0005070423 | STEINEN | SS | 45° | 9,00 GPH | 2 | 0005070409
| BT 350 DSG | 1364 | ÷ | 4151 | 115 | ÷ | 350 | 10 -16 | 259.6 | 3079.1444 | STEINEN | SS | 45° | 28,00 GPH | 1 | 0005070423 | STEINEN | SS | 45° | 13,00 GPH | 2 | 0005070413

## мазут
Мазутные горелки - форсунки по умолчанию
| Модель | Мощность | [5 empty] | Давление | Заводская |  | Форсунка I° ступени | [5 empty] | Форсунка II° ступени
| горелки | горелки | [5 empty] | насоса | настройка
|  | кВт |  |  | кг/ч |  |  | бар | кг/ч | кВт | Модель |  |  |  | Кол-во | Артикул | Модель |  |  |  | Кол-во | Артикул
одноступенчатые | BT 15 N | 55 | ÷ | 167 | 4.9 | ÷ | 15 | 22 | 10.8 | 124.5 | MONARCH | R | 45° | 1,75GPH | 1 | 0005070107
| BT 22 N | 134 | ÷ | 245 | 12 | ÷ | 21.9 | 22 | 15.4 | 177.5278 | MONARCH | R | 45° | 2,50GPH | 1 | 23277
двухступенчатые | BT 17 SPN | 89 | ÷ | 189 | 8 | ÷ | 16.9 | 18-25 | 14.8 | 170.6111 | MONARCH | R | 45° | 2,25GPH | 1 | 23265
| BT 35 SPN | 189 | ÷ | 390 | 16.9 | ÷ | 34.9 | 18-25 | 26.3 | 303.1806 | MONARCH | PLP | 45° | 4,00GPH | 1 | 23281
| BT 40 DSN 4T | 223 | ÷ | 446 | 20 | ÷ | 40 | 25-25 | 32.9 | 379.2639 | MONARCH | PLP | 45° | 3,00GPH | 1 | 0005070432 | MONARCH | R | 45° | 2,00GPH | 1 | 23262
| BT 50 DSN 4T | 312 | ÷ | 558 | 28 | ÷ | 50 | 25-25 | 42.8 | 493.3889 | MONARCH | PLP | 45° | 4,50GPH | 1 | 23264 | MONARCH | R | 45° | 2,00GPH | 1 | 23262
| BT 75 DSN 4T | 446 | ÷ | 837 | 40 | ÷ | 75 | 25-25 | 56 | 645.5556 | MONARCH | HO | 45° | 6,00GPH | 1 | 0005070145 | MONARCH | HO | 45° | 2,50GPH | 1 | 0005070140
| BT 100 DSN 4T | 558 | ÷ | 1116 | 50 | ÷ | 100 | 25-25 | 75.65 | 872.0764 | MONARCH | HO | 45° | 8,50GPH | 1 | 0005070029 | MONARCH | HO | 45° | 3,00GPH | 1 | 0005070141
| BT 120 DSN 4T | 669 | ÷ | 1451 | 59.9 | ÷ | 130 | 25-25 | 102 | 1175.8333 | MONARCH | HO | 45° | 9,50GPH | 1 | 23293 | MONARCH | HO | 45° | 6,00GPH | 1 | 0005070145
| BT 180 DSN 4T | 725 | ÷ | 2009 | 64.9 | ÷ | 180 | 25-25 | 128.37 | 1479.8208 | MONARCH | HO | 45° | 13,50GPH | 1 | 0005070147 | MONARCH | HO | 45° | 6,00GPH | 1 | 0005070145
| BT 250 DSN 4T | 937 | ÷ | 3170 | 83.9 | ÷ | 284 | 25-25 | 187.67 | 2163.4181 | MONARCH | HO | 45° | 13,50GPH | 1 | 0005070147 | MONARCH | HO | 45° | 7,50GPH | 2 | 0005070146
| BT 300 DSN 4T | 1220 | ÷ | 3460 | 109.3 | ÷ | 310 | 25-25 | 240.2 | 2768.9722 | MONARCH | HO | 45° | 17,50GPH | 1 | 23292 | MONARCH | HO | 45° | 9,50GPH | 2 | 23293
| BT 350 DSN 4T | 1284 | ÷ | 3907 | 115 | ÷ | 350 | 25-25 | 286.3 | 3300.4028 | MONARCH | HO | 45° | 19,50GPH | 1 | 23288 | MONARCH | HO | 45° | 12,00GPH | 2 | 23287

## комби
Комбинированные горелки - форсунки по умолчанию
|  | Модель | Мощность | [5 empty] | Давление | Заводская |  | Форсунка I° ступени | [5 empty] | Форсунка II° ступени
|  | горелки | горелки | [5 empty] | насоса | настройка
|  |  | кВт |  |  | кг/ч |  |  | бар | кг/ч | кВт | Модель |  |  |  | Кол-во | Артикул | Модель |  |  |  | Кол-во | Артикул
дизель | 1-но ступ, | MINICOMIST 7 | 38.5 | ÷ | 66.8 | 3.2 | ÷ | 5.6 | 12 | 4.58 | 54.3239 | MONARCH | R | 60° | 1,10 GPH | 1 | 0005070115
|  | MINICOMIST 11 | 58.4 | ÷ | 103 | 4.9 | ÷ | 8.7 | 12 | 6.87 | 81.4858 | MONARCH | R | 60° | 1,65 GPH | 1 | 0005070118
|  | COMIST 20 | 80 | ÷ | 230 | 6.7 | ÷ | 19.4 | 12 | 12.49 | 148.1453 | MONARCH | PLP | 45° | 3,00 GPH | 1 | 0005070432
| 2-ух ступенчатые | COMIST 26 SP | 130 | ÷ | 340 | 11 | ÷ | 28.7 | 8 -16 | 19.23 | 228.0892 | MONARCH | PLP | 45° | 4,00 GPH | 1 | 23281
|  | TBML 50 MC | 200 | ÷ | 500 | 16.9 |  | 42.2 | 12 | 29.14 | 345.6328 | MONARCH | PLP | 45° | 3,50 GPH | 1 | 23263 | MONARCH | PLP | 45° | 3,50 GPH | 1 | 23263
|  | TBML 80 MC | 350 | ÷ | 850 | 29.5 | ÷ | 71.7 | 12 | 54.08 | 641.4489 | STEINEN | SS | 45° | 8,00 GPH | 1 | 0005070124 | MONARCH | PLP | 45° | 3,50 GPH | 1 | 23263
|  | TBML 120 MC | 4500 | ÷ | 1200 | 379.4 |  | 101.2 | 12 | 75 | 889.5833 | STEINEN | SS | 45° | 10,00 GPH | 1 | 0005070410 | MONARCH | PLP | 45° | 8,00 GPH | 1 | 0005070408
|  | TBML 160 MC | 550 | ÷ | 1600 | 46.4 | ÷ | 134.9 | 12 | 93.66 | 1110.9117 | MONARCH | HV | 45° | 12,00 GPH | 1 | 23297 | MONARCH | HV | 45° | 10,50 GPH | 1 | 0005070138
|  | TBML 200 MC | 700 | ÷ | 2000 | 59 |  | 168.6 | 12 | 116.6 | 1383.0056 | STEINEN | SS | 45° | 15,00 GPH | 1 | 0005070415 | MONARCH | PLP | 45° | 13,00 GPH | 1 | 0005070413
|  | COMIST 250 | 1127 | ÷ | 3380 | 95 | ÷ | 285 | 10 -16 | 168.26 | 1995.7506 | STEINEN | SS | 45° | 26,00 GPH | 1 | 0005070422 | STEINEN | SS | 45° | 4,50 GPH | 2 | 0005070401
|  | COMIST 300 | 1304 | ÷ | 3878 | 109.9 | ÷ | 327 | 10 -16 | 221.14 | 2622.9661 | STEINEN | SS | 45° | 28,00 GPH | 1 | 0005070423 | STEINEN | SS | 45° | 9,00 GPH | 2 | 0005070409
мазут | 2-ух ступ. | COMIST 72 N | 348 | ÷ | 916 | 31.2 | ÷ | 82.1 | 25-25 | 56 | 645.5556 | MONARCH | HO | 45° | 6,00 GPH | 1 | 0005070145 | MONARCH | HO | 45° | 2,50 GPH | 1 | 0005070140
|  | COMIST 122 N | 652 | ÷ | 1364 | 58.4 | ÷ | 122.2 | 18-25 | 85.6 | 986.7778 | MONARCH | HO | 45° | 10,50 GPH | 1 | 23286 | MONARCH | HO | 45° | 2,50 GPH | 1 | 0005070140