## сводная
Модель котла | Тип котла | Теплопроизвод., кВт | Мощность топки, кВт | КПД % | Аэродин. сопрот., mbar | Габариты камеры сгорания, мм |  |  |  | Ø под горелку, мм | Толщина горелочного камня, мм | Минимальное давление газа, мбар | Min длина трубы горелки, мм |  |  | Режим управления | Топливо | Горелки BALTUR
[6 empty] | Длина | Ø | Ширина | Высота |  |  |  | газ | дизель | мазут |  |  | Газ | Жидкое топливо | Газ-дизель
Газкомплектсервис
ГКС - воздухонагреватели
ГКС 225 | воздухонагреватель | 225 | 247.2527 | 91% | 0.4 | 1200 | 400 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | BTG 28 P
ГКС 225 | воздухонагреватель | 225 | 247.2527 | 91% | 0.4 | 1200 | 400 | [8 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | SPARKGAS 30 LX
ГКС 225 | воздухонагреватель | 225 | 247.2527 | 91% | 0.4 | 1200 | 400 | [8 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | BTL 20 P
ГКС 225 | воздухонагреватель | 225 | 247.2527 | 91% | 0.4 | 1200 | 400 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 26 SP
ГКС 380 | воздухонагреватель | 380 | 417.5824 | 91% | 0.6 | 1600 | 450 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. газ | TBG 45 P
ГКС 380 | воздухонагреватель | 380 | 417.5824 | 91% | 0.6 | 1600 | 450 | [8 empty] | модуляционный | прир. газ | TBG 45 PN
ГКС 380 | воздухонагреватель | 380 | 417.5824 | 91% | 0.6 | 1600 | 450 | [8 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 45 P
ГКС 480 | воздухонагреватель | 480 | 527.4725 | 91% | 0.85 | 1750 | 500 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 55 P
ГКС 480 | воздухонагреватель | 480 | 527.4725 | 91% | 0.85 | 1750 | 500 | [8 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | TBG 55 PN
ГКС 480 | воздухонагреватель | 480 | 527.4725 | 91% | 0.85 | 1750 | 500 | [8 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 60 P
ГКС 480 | воздухонагреватель | 480 | 527.4725 | 91% | 0.85 | 1750 | 500 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 72
ГКС 540 | воздухонагреватель | 540 | 593.4066 | 91% | 1 | 2000 | 540 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 P
ГКС 540 | воздухонагреватель | 540 | 593.4066 | 91% | 1 | 2000 | 540 | [8 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 PN
ГКС 540 | воздухонагреватель | 540 | 593.4066 | 91% | 1 | 2000 | 540 | [8 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 85 P
ГКС 540 | воздухонагреватель | 540 | 593.4066 | 91% | 1 | 2000 | 540 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 72
ГКС 600 | воздухонагреватель | 600 | 659.3407 | 91% | 1.1 | 2200 | 550 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 P
ГКС 600 | воздухонагреватель | 600 | 659.3407 | 91% | 1.1 | 2200 | 550 | [8 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 PN
ГКС 600 | воздухонагреватель | 600 | 659.3407 | 91% | 1.1 | 2200 | 550 | [8 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 85 P
ГКС 600 | воздухонагреватель | 600 | 659.3407 | 91% | 1.1 | 2200 | 550 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 72
ГКС 730 | воздухонагреватель | 730 | 802.1978 | 91% | 1.2 | 2500 | 650 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 P
ГКС 730 | воздухонагреватель | 730 | 802.1978 | 91% | 1.2 | 2500 | 650 | [8 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | TBG 85 PN
ГКС 730 | воздухонагреватель | 730 | 802.1978 | 91% | 1.2 | 2500 | 650 | [8 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 85 P
ГКС 730 | воздухонагреватель | 730 | 802.1978 | 91% | 1.2 | 2500 | 650 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 72
ГКС 800 | воздухонагреватель | 800 | 879.1209 | 91% | 1.3 | 2737 | 675 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
ГКС 800 | воздухонагреватель | 800 | 879.1209 | 91% | 1.3 | 2737 | 675 | [8 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 PN
ГКС 800 | воздухонагреватель | 800 | 879.1209 | 91% | 1.3 | 2737 | 675 | [8 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 105 P
ГКС 800 | воздухонагреватель | 800 | 879.1209 | 91% | 1.3 | 2737 | 675 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 122
ГКС 920 | воздухонагреватель | 920 | 1010.989 | 91% | 1.3 | 3000 | 725 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 P
ГКС 920 | воздухонагреватель | 920 | 1010.989 | 91% | 1.3 | 3000 | 725 | [8 empty] | модуляционный | прир. (сжиж.) газ | TBG 120 PN
ГКС 920 | воздухонагреватель | 920 | 1010.989 | 91% | 1.3 | 3000 | 725 | [8 empty] | 2-ух ступ. | диз. топливо |  | TBL 130 P
ГКС 920 | воздухонагреватель | 920 | 1010.989 | 91% | 1.3 | 3000 | 725 | [8 empty] | 2-ух ступ. | прир. (сжиж.) газ/диз. топливо |  |  | COMIST 122

## комплекты
|  | BTG 28 P | Модель котла | ГКС 225
|  | SPARKGAS 30 LX | Тип котла | воздухонагреватель
|  | BTL 20 P | Теплопроизводительность, кВт | 225
|  | COMIST 26 SP | Мощность котла, кВт | 247.2527
|  |  | КПД % | 91%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 0.4
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 1200
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 400
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
P=43-360 мбар
Основная комплектация
80 | 280 | 17150010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 43-360 мбар
|  | 19990016 | Рампа BM.405, B2
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
P=28-360 мбар
Основная комплектация
80 | 280 | 17150010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 28-360 мбар
|  | 19990020 | Рампа BM.407, B2
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
P=17,5-360 мбар
Основная комплектация
80 | 280 | 17150010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 17,5-360 мбар
|  | 19990024 | Рампа BM.410, B2
|  | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
P=13,5-360 мбар
Основная комплектация
80 | 280 | 17150010 | горелка газ 2-ух ступ. BTG 28 P (80-280 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 13,5-360 мбар
|  | 19990168 | Рампа BM.412, B2
|  | 96000031 | Адаптер 3/4"M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
P=26-360 мбар
Основная комплектация
60 | 340 | 15140010 | горелка газ прогр. Low NOx SPARKGAS 30 LX (60-340 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 26-360 мбар. Пониженное содержание выбросов NOx и CO
|  | 19990447 | Рампа MOD. M407-S30 B01, D3
|  | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
|  | 98000052 | Регулятор мощности RWF 40 для BTG 20LX, SPARKGAS 30LX и BTG...ME
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50
P=14-100 мбар
Основная комплектация
60 | 340 | 15140010 | горелка газ прогр. Low NOx SPARKGAS 30 LX (60-340 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 14-100 мбар. Пониженное содержание выбросов NOx и CO
|  | 19990441 | Рампа MOD. M412-S10 B01, D3
|  | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
|  | 98000052 | Регулятор мощности RWF 40 для BTG 20LX, SPARKGAS 30LX и BTG...ME
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50
Дизельная горелка
Основная комплектация
118.6 | 261 | 35640010 | горелка диз. 2-ух ступ. BTL 20 P (118,6-261 кВт) | Дизельная двухступенчатая горелка
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=33-360 мбар
Основная комплектация
130 | 340 | 54800010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 33-360 мбар
|  | 19990020 | Рампа BM.407, B2
|  | 96000003 | Адаптер 1"M X 3/4"F
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
P=22-360 мбар
Основная комплектация
130 | 340 | 54800010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 22-360 мбар
|  | 19990024 | Рампа BM.410, B2
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
P=18,5-360 мбар
Основная комплектация
130 | 340 | 54800010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 26 SP (130-340 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 18,5-360 мбар
|  | 19990168 | Рампа BM.412, B2
Опции
0 | 0 | 98000100 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S01
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
, |  | TBG 45 P | Модель котла | ГКС 380
|  | TBG 45 PN | Тип котла | воздухонагреватель
|  | TBL 45 P | Теплопроизводительность, кВт | 380
|  |  | Мощность котла, кВт | 417.5824
|  |  | КПД % | 91%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 0.6
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 1600
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 450
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
P=53,5-360 мбар
Основная комплектация
100 | 450 | 17210010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 53,5-360 мбар
|  | 19990510 | Рампа BM.407 TBG, B2
|  | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
P=28-360 мбар
Основная комплектация
100 | 450 | 17210010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 27,5-360 мбар
|  | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
|  | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
P=20,5-360 мбар
Основная комплектация
100 | 450 | 17210010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 20,5-360 мбар
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
P=14-360 мбар
Основная комплектация
100 | 450 | 17210010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 14-360 мбар
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
P=11,5-360 мбар
Основная комплектация
100 | 450 | 17210010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 45 P (100-450 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 11,5-360 мбар
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
|  | 96000013 | Адаптер 1"1/2M X 2"F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
P=51-360 мбар
Основная комплектация
100 | 450 | 17220010 | горелка газ прогр. TBG 45 PN (100-450 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 51-360 мбар. Пониженное содержание выбросов NOx и CO
|  | 19990447 | Рампа MOD. M407-S30 B01, D3
|  | 96000005 | Адаптер 1"1/2M X 3/4"F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
P=16-100 мбар
Основная комплектация
100 | 450 | 17220010 | горелка газ прогр. TBG 45 PN (100-450 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 16-100 мбар. Пониженное содержание выбросов NOx и CO
|  | 19990441 | Рампа MOD. M412-S10 B01, D3
|  | 96000004 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
P=14-100 мбар
Основная комплектация
100 | 450 | 17220010 | горелка газ прогр. TBG 45 PN (100-450 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 14-100 мбар. Пониженное содержание выбросов NOx и CO
|  | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
Дизельная горелка
Основная комплектация
160 | 450 | 35710010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 45P (160-450 кВт) | Дизельная двухступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50
|  | TBG 55 P | Модель котла | ГКС 480
|  | TBG 55 PN | Тип котла | воздухонагреватель
|  | TBL 60 P | Теплопроизводительность, кВт | 480
|  | COMIST 72 | Мощность котла, кВт | 527.4725
|  |  | КПД % | 91%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 0.85
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 1750
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 500
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
P=76-360 мбар
Основная комплектация
110 | 550 | 17410010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 55 P (110-550 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 76-360 мбар
|  | 19990510 | Рампа BM.407 TBG, B2
|  | 96000014 | Адаптер 2"M X 3/4"F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=37-360 мбар
Основная комплектация
110 | 550 | 17410010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 55 P (110-550 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 37-360 мбар
|  | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000356 | Компл. форсунок GPL для TBG 55 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=28-360 мбар
Основная комплектация
110 | 550 | 17410010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 55 P (110-550 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 28-360 мбар
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=18,5-360 мбар
Основная комплектация
110 | 550 | 17410010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 55 P (110-550 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 18,5-360 мбар
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=16-360 мбар
Основная комплектация
110 | 550 | 17410010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 55 P (110-550 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 16-360 мбар
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=83-360 мбар
Основная комплектация
110 | 550 | 17420010 | горелка газ прогр. TBG 55 PN (110-550 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 83-360 мбар.
|  | 19990447 | Рампа MOD. M407-S30 B01, D3
|  | 96000014 | Адаптер 2"M X 3/4"F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97039999 | Антивибрационная вставка BTGA 3/4" MM
0 | 0 | 97699999 | Кран шаровой газовый BTVS 3/4"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=22-100 мбар
Основная комплектация
110 | 550 | 17420010 | горелка газ прогр. TBG 55 PN (110-550 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 22-100 мбар.
|  | 19990441 | Рампа MOD. M412-S10 B01, D3
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000356 | Компл. форсунок GPL для TBG 55 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=18-100 мбар
Основная комплектация
110 | 550 | 17420010 | горелка газ прогр. TBG 55 PN (110-550 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 18-100 мбар.
|  | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=15-100 мбар
Основная комплектация
110 | 550 | 17420010 | горелка газ прогр. TBG 55 PN (110-550 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 15-100 мбар.
|  | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Дизельная горелка
Основная комплектация
250 | 600 | 35750010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 60P (250-600 кВт) | Дизельная двухступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 97980054 | Звукоизоляционный кожух BGN 40P-BGN50
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=23-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 23-360 мбар
|  | 19990410 | Рампа BM.412 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
P=13,5-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 13,5-360 мбар
|  | 19990404 | Рампа BM.415 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
P=10-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 10-360 мбар
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
P=7,5-200 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 7,5-200 мбар
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
|  | TBG 85 P | Модель котла | ГКС 540
|  | TBG 85 PN | Тип котла | воздухонагреватель
|  | TBL 85 P | Теплопроизводительность, кВт | 540
|  | COMIST 72 | Мощность котла, кВт | 593.4066
|  |  | КПД % | 91%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 1
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 2000
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 540
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
P=43-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 43-360 мбар
|  | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=31-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 28-360 мбар
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=19-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 19-360 мбар
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000357 | Компл. форсунок GPL для TBG 85 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=15-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 15-360 мбар
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=11-200 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 11-200 мбар
|  | 19990515 | Рампа VGD20.503 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=22,5-100 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 22,5-100 мбар.
|  | 19990441 | Рампа MOD. M412-S10 B01, D3
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000357 | Компл. форсунок GPL для TBG 85 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=17,2-100 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 17,2-100 мбар.
|  | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=14-100 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 14-100 мбар.
|  | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=9,5-600 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 9,5-600 мбар.
|  | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Дизельная горелка
Основная комплектация
200 | 850 | 35800010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 85 P (200-850 кВт) | Дизельная двухступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=27,5-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 27,5-360 мбар
|  | 19990410 | Рампа BM.412 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
P=16-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 16-360 мбар
|  | 19990404 | Рампа BM.415 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
P=12-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 12-360 мбар
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
P=9-200 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 9-200 мбар
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
|  | TBG 85 P | Модель котла | ГКС 600
|  | TBG 85 PN | Тип котла | воздухонагреватель
|  | TBL 85 P | Теплопроизводительность, кВт | 600
|  | COMIST 72 | Мощность котла, кВт | 659.3407
|  |  | КПД % | 91%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 1.1
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 2200
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 550
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
P=46,5-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 46,5-360 мбар
|  | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=36,5-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 36,5-360 мбар
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=22-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 22-360 мбар
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000357 | Компл. форсунок GPL для TBG 85 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=17,5-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 17,5-360 мбар
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=12,5-200 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 12,5-200 мбар
|  | 19990515 | Рампа VGD20.503 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=26,5-100 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 26,5-100 мбар.
|  | 19990441 | Рампа MOD. M412-S10 B01, D3
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000357 | Компл. форсунок GPL для TBG 85 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=20,1-100 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 20,1-100 мбар.
|  | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=16,2-100 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 16,2-100 мбар.
|  | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=11,5-600 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 11,5-600 мбар.
|  | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Дизельная горелка
Основная комплектация
200 | 850 | 35800010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 85 P (200-850 кВт) | Дизельная двухступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=33-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 33-360 мбар
|  | 19990410 | Рампа BM.412 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
P=19-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 19-360 мбар
|  | 19990404 | Рампа BM.415 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
P=14,5-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 14,5-360 мбар
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
P=10,5-200 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 10,5-200 мбар
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
|  | TBG 85 P | Модель котла | ГКС 730
|  | TBG 85 PN | Тип котла | воздухонагреватель
|  | TBL 85 P | Теплопроизводительность, кВт | 730
|  | COMIST 72 | Мощность котла, кВт | 802.1978
|  |  | КПД % | 91%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 1.2
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 2500
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 650
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
P=68-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 68-360 мбар
|  | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=49,5-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 49,5-360 мбар
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=31-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 31-360 мбар
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000357 | Компл. форсунок GPL для TBG 85 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=24,2-360 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 24,2-360 мбар
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=17,5-200 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17480010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 85 P (170-850 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 17,5-200 мбар
|  | 19990515 | Рампа VGD20.503 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=36,5-100 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 26,5-100 мбар.
|  | 19990441 | Рампа MOD. M412-S10 B01, D3
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000357 | Компл. форсунок GPL для TBG 85 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=27,5-100 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 27,5-100 мбар.
|  | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=22-100 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 22-100 мбар.
|  | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=16,5-600 мбар
Основная комплектация
170 | 850 | 17490010 | горелка газ прогр. TBG 85 PN (170-850 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 16,5-600 мбар.
|  | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Дизельная горелка
Основная комплектация
200 | 850 | 35800010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 85 P (200-850 кВт) | Дизельная двухступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=45-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 45-360 мбар
|  | 19990410 | Рампа BM.412 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
P=25,5-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 25,5-360 мбар
|  | 19990404 | Рампа BM.415 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
P=19,3-360 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 19,3-360 мбар
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
P=14-200 мбар
Основная комплектация
348 | 916 | 54960010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 72 (348-916 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 14-200 мбар
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
|  | TBG 120 P | Модель котла | ГКС 800
|  | TBG 120 PN | Тип котла | воздухонагреватель
|  | TBL 105 P | Теплопроизводительность, кВт | 800
|  | COMIST 122 | Мощность котла, кВт | 879.1209
|  |  | КПД % | 91%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 1.3
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 2737
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 675
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
P=73-360 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 73-360 мбар
|  | 19990511 | Рампа BM.410 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=52,5-360 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 52,5-360 мбар
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=30-360 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 30-360 мбар
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000357 | Компл. форсунок GPL для TBG 85 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=23-360 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 23-360 мбар
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=16-200 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 16-200 мбар
|  | 19990515 | Рампа VGD20.503 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=12,5-200 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 12,5-200 мбар
|  | 19990516 | Рампа VGD40.065 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=39-360 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17560010 | горелка газ прогр. TBG 120 PN (240-1200 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 39-360 мбар.
|  | 19990448 | Рампа MOD. M412-S30 B01, D3
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=27-100 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17560010 | горелка газ прогр. TBG 120 PN (240-1200 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 27-100 мбар.
|  | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000358 | Компл. форсунок GPL для TBG 120 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=20-100 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17560010 | горелка газ прогр. TBG 120 PN (240-1200 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 20-100 мбар.
|  | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=14-600 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17560010 | горелка газ прогр. TBG 120 PN (240-1200 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 14-600 мбар.
|  | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Дизельная горелка
Основная комплектация
320 | 1050 | 35850010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 105 P (320-1050 кВт) | Дизельная двухступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=27-360 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 27-360 мбар
|  | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
|  | 96000009 | Адаптер 2"1/2M X 1"1/2F
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
P=19,5-360 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 19,5-360 мбар
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
P=14-200 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 14-200 мбар
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
P=12,2-200 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 12,2-200 мбар
|  | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
P=9,5-200 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 9,5-200 мбар
|  | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
|  | 96005002 | Адаптер 2"1/2M X DN65
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
P=8-500 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 8-500 мбар
|  | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
|  | 96005007 | Адаптер 2"1/2M X DN80
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80
|  | TBG 120 P | Модель котла | ГКС 920
|  | TBG 120 PN | Тип котла | воздухонагреватель
|  | TBL 130 P | Теплопроизводительность, кВт | 920
|  | COMIST 122 | Мощность котла, кВт | 1010.989
|  |  | КПД % | 91%
|  |  | Аэродин. сопрот., мбар | 1.3
|  |  | Длина камеры сгорания, мм | 3000
|  |  | Ø камеры сгорания, мм | 725
Pmin, кВт | Pmax, кВт | Артикул | Наименование | Модификация
Газовая горелка
P=64,5,5-360 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 64,5-360 мбар
|  | 19990512 | Рампа BM.412 TBG, B2
|  | 96000032 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=36,5-360 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 36,5-360 мбар
|  | 19990513 | Рампа BM.415 TBG, B2
|  | 96000007 | Адаптер 1"1/2M X 1"1/4F
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000357 | Компл. форсунок GPL для TBG 85 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=28-360 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 28-360 мбар
|  | 19990514 | Рампа BM.420 TBG, B2
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=20-200 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 20-200 мбар
|  | 19990515 | Рампа VGD20.503 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=15,5-200 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17550010 | горелка газ 2-ух ступ. TBG 120 P (240-1200 кВт) | Газовая двухступенчатая горелка, давление газа 15,5-200 мбар
|  | 19990516 | Рампа VGD40.065 TBG, B8
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=52,5-360 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17560010 | горелка газ прогр. TBG 120 PN (240-1200 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 67-360 мбар.
|  | 19990448 | Рампа MOD. M412-S30 B01, D3
|  | 96000032 | Адаптер 2"M X 1"1/4F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97059999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/4 MM
0 | 0 | 97719999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/4FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=33-100 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17560010 | горелка газ прогр. TBG 120 PN (240-1200 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 33-100 мбар.
|  | 19990442 | Рампа MOD. M415-S10, D3
|  | 96000007 | Адаптер 2"M X 1"1/2F
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
0 | 0 | 98000358 | Компл. форсунок GPL для TBG 120 | Комплект для перевода на сжиженный газ
P=24,5-100 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17560010 | горелка газ прогр. TBG 120 PN (240-1200 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 24,5-100 мбар.
|  | 19990443 | Рампа MOD. M420-S10, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000101 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
P=18-600 мбар
Основная комплектация
240 | 1200 | 17560010 | горелка газ прогр. TBG 120 PN (240-1200 кВт) | Газовая модуляционная горелка, давление газа 18-600 мбар.
|  | 19990530 | Рампа MOD. VGD20.503 TBG..PN, D3
|  | 98000053 | Регулятор мощности RWF 40 TBG55-210
|  | 98000020 | Компл. модуляции температуры 0-130
Опции
0 | 0 | 98000102 | Блок контроля герметичности клапанов VPS504.S02/1
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Дизельная горелка
Основная комплектация
400 | 1300 | 35900010 | горелка диз. 2-ух ступ. TBL 130 P (400-1300 кВт) | Дизельная двухступенчатая горелка
Опции
0 | 0 | 97980053 | Звукоизоляционный кожух TBG 55-150
Комбинированная горелка (газ/дизель)
P=37-360 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 37-360 мбар
|  | 19990454 | Рампа BM.415.0215/L 12P, B2
|  | 96000009 | Адаптер 2"1/2M X 1"1/2F
Опции
0 | 0 | 97069999 | Антивибрационная вставка BTGA 1" 1/2 MM
0 | 0 | 97729999 | Кран шаровой газовый BTVS 1"1/2FF
P=24-360 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 24-360 мбар
|  | 19990455 | Рампа BM.420.0215/L 12P, B2
Опции
0 | 0 | 97079999 | Антивибрационная вставка BTGA 2" MM
0 | 0 | 97739999 | Кран шаровой газовый BTVS 2"FF
P=18-200 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 18-200 мбар
|  | 19990457 | Рампа BS 5050 DH 0315 C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
P=16-200 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 16-200 мбар
|  | 19990459 | Рампа BS.5065DH.0315C/L, B4
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
P=12,5-200 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 12,5-200 мбар
|  | 19990461 | Рампа BS.656540DH.1315C/L, B5
|  | 96005002 | Адаптер 2"1/2M X DN65
|  | 97390700 | Рег. давл. + фильтр BTFR/2CE DN65 NE,VE,RO,VI (Pраб 6-110 мбар, Pmax 200мбар)
Опции
0 | 0 | 97089999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 65 - PN 16
0 | 0 | 97749999 | Кран шаровой газовый BTVS DN65
P=10-500 мбар
Основная комплектация
652 | 1364 | 55010010 | горелка газ-диз. 2-ух ступ. COMIST 122 (652-1364 кВт) | Комбинированная (газ/дизель) двухступенчатая горелка, давление газа 10-500 мбар
|  | 19990463 | Рампа BS.808040DH.1305C/L, B5
|  | 96005007 | Адаптер 2"1/2M X DN80
|  | 97390710 | Рег. давл. + фильтр BTFR/5CE DN80 NE, VE, RO (Pраб 6-70 мбар, Pmax 500мбар)
Опции
0 | 0 | 97099999 | Антивибрационная вставка BTGA DN 80 - PN 16
0 | 0 | 97759999 | Кран шаровой газовый BTVS DN80